##### Projekt budowlano-wykonawczy nr 288/P/2008

Temat opracowania:

PROJEKT MODERNIZACJI BASENU

PRZY UL. SIEMIOŃSKIEJ W BĘDZINIE

Część opracowania:

Instalacje elektryczne.

##### Inwestor:

##### OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

### W BĘDZINIE

40-500 Będzin ul. Sportowa 4

##### SPIS TREŚCI

1. DANE OGÓLNE

1.1.      Odpisy dokumentów.........................................................................................................

1.2.      Podstawa opracowania......................................................................................................

1.3.      Charakterystyka obiektu....................................................................................................

1.4.      Zakres opracowania...........................................................................................................

1.5.      Założenia projektowe........................................................................................................

2. OPIS TECHNICZNY.................................................................................................................

3. INFORMACJE BIOZ................................................................................................................

4. OBLICZENIA TECHNICZNE..................................................................................................

5. KOSZTORYS (oddzielna część)................................................................................................

##### SPIS RYSUNKÓW

Schemat zasilania										E1

Tablica TG - parter										E2

Tablica TOB - parter										E3

Tablica TB1 - piwnica									E4

Tablica TB2 - piwnica									E5

Instalacje oświetlenia i gniazd - PARTER							E6

Instalacje oświetlenia i gniazd - PIWNICA							E7

Instalacje odbiorników technol. - PIWNICA							E8

Szczegóły techniczne										E9

Z1(Z2) - zestaw wejściowy magazynu  							E10

Oświetlenie basenu(obliczenia)								E11

Oświetlenie basenu(symulacja)								E12

PROJEKT JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, SPORZĄDZONY WG. NAJLEPSZEJ WIEDZY AUTORA

I MOŻE BYĆ DO REALIZACJI.

1. DANE OGÓLNE

  - Odpisy dokumentów:

- ZLECENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ OT  Nr 03.31.24037 z dn. 2007.11.08.,

- Informacja zn. BZE/RD3/RGN/3198Asz/829/938/05,

- uprawnienia projektanta.

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie Zamawiającego,

- wizja lokalna z inwentaryzacją istniejącej instalacji elektrycznej,

- uzgodnienia wstępne z Przedstawicielem Zamawiającego,

- podkłady branżowe,

- Norma PN-EN-12464 Oświetlenie wewnętrzne,

- Norma PN-INC 60364-4-41 Instalacje elektryczne.

1.3. Charakterystyka przedmiotu opracowania:

Obiekt, będący tematem opracowania to budynek wolnostojący, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony o charakterze sportowym. Obiekt jest zlokalizowany na wydzielonym terenie w Będzinie przy ul.  Siemońskiej. Szczegółową charakterystykę pomieszczeń obiektu, podano w cz. architektoniczno – budowlanej opracowania. Dysponentem obiektu jest Zamawiający.

1.4. Zakres opracowania:

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- wewnętrzną linią zasilającą: połączenie ZK0400 – TG,

- tablice rozdzielcze poszczególnych pomieszczeń,

- połączenia pomiędzy TG a tablicami obiektowymi,

- instalację oświetlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach,

- instalację podłączenia odbiorników technologicznych,

- instalację oświetlenia awaryjnego i drogi ewakuacyjnej.

1.5. Założenia projektowe:

- napięcie zasilania: 3L+N (0,4 kV) AC  -  układ sieci: TT,

- ochrona od porażeń prądem elektrycznym: wg. PN-IEC 60364-4-41.

- OPIS TECHNICZNY

2.1. 	Zasilanie energią elektryczną

Zgodnie z Zleceniem i Informacją (w załączeniu), obiekt będący tematem opracowania, jest zasilany z zewnętrznego złącza kablowo – pomiarowego o oznaczeniu ZK 0400: przy przedmiotowym obiekcie.  GRANICĘ EKSPLOATACJI ustalono na zaciskach listwy układu pomiarowego w złączu.

2.2.      Wewnętrzna linia zasilająca (wlz)

Jest to połączenie pomiędzy złączem kablowym Energetyki ZK0400 a tablicą główną obiektu o oznaczeniu TG, zlokalizowaną w pomieszczeniu sprzedaży biletów. O doborze połączenia i zabezpieczenia zadecydowały obliczenia. Zastosowany kabel jest ułożony w piwnicy (pod szatniami), na ścianie na uchwytach. Szczegóły techniczne i trasę oraz sposób wykonania połączenia pokazano w części rysunkowej.

2.3.       Tablica budynkowa TG

Projektowana tablica wnękowa jest prefabrykatem, posadowionym w miejsce istniejącej tablicy głównej. Wynika to z faktu, że będą do niej podłączone obwody, nie wchodzące w zakres przedmiotowego opracowania.  Wyposażenie tablicy stanowią: wyłącznik główny, zestaw sygnalizacji obecności napięcia i zabezpieczenia poszczególnych tablic obiektowych oraz zabezpieczenia obwodów administracyjnych. Konstrukcję, wyposażenie i lokalizację oraz schemat pokazano w części rysunkowej opracowania. Do zastawienia wszystkich tablic (jako przykład) posłużono się katalogiem „legrand’a”. O zasadzie stosowania zamienników traktują obowiązujące przepisy.

2.4.      Połączenia wewnętrzne zasilające

Są to połączenia pomiędzy TG a tablicami obiektowymi. Kable i przewody prowadzone są natynkowo na terenie piwnicy oraz w pomieszczeniach technicznych. Jedynie tablica oświetlenia basenu będzie zasilana przewodem prowadzonym podtynkowo.  Tablica odbiorów technologicznych o oznaczeniu TT stanowi integralną część instalacji uzdatniania i przepompowni i będzie zabudowana wraz z tą instalacją.

O doborze połączeń i zabezpieczeń zadecydowały obliczenia. Szczegóły techniczne i trasę oraz sposób wykonania połączeń, pokazano w części rysunkowej.

2.5.	Urządzenia sygnalizacyjne i teletechniczne nie wchodzą w zakres opracowania.

- 2.6.	Instalacje oświetlenia pomieszczeń

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE POMIESZCZEŃ

W celu uzyskania oświetlenia najbardziej zbliżonego do naturalnego, zastosowano lampy fluorescencyjne. O ilości źródeł światła zadecydowały obliczenia techniczne. Oświetlenia basenu zostało opracowane przez firmę specjalistyczną (patrz rys E11 i E12) i w przedmiotowym opracowaniu zastosowano jedynie ich zasilania. W opracowaniu zastosowano oprawy nastropowe 2xLF36W dla uchwycenia mocy zainstalowanej (do obliczeń) oraz kosztów. O typie opraw zadecyduje Zamawiający.

Sposób wykonania instalacji w poszczególnych pomieszczeniach pokazano w części rysunkowej. Dotyczy to również lokalizacji opraw i osprzętu.

OŚWIETLENIE AWARYJNE I  EWAKUACYJNE

Na wypadek zaniku zasilania, w miejscach newralgicznych (wejścia, przejścia bez oświetlenia naturalnego), najbliższe oprawy wyposażono w inwertery – urządzenia podtrzymujące świecenie przez np.1h. Na traktach komunikacyjnych rozmieszczono wskaźniki drogi ewakuacyjnej. Umożliwiają one klientom i pracownikom, w razie konieczności, bezkolizyjne opuszczenie pomieszczeń. Przewody obwodu prowadzone będą podobnie jak oświetlenia podstawowego.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Na zewnątrz budynku będą zastosowane dwie oprawy oświetlające zaplecze oraz oprawę dodatkową na parkingu.

2.7.	Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach usługowych budynku rozmieszczono gniazda wtykowe do zasilania energią elektryczną odbiorników stałych i ruchomych. W części rysunkowej opracowania pokazano lokalizację gniazd oraz wysokość ich posadowienia. Przewody poszczególnych obwodów prowadzone będą jak oświetleniowe.

2.8.	Instalacje ochronne

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Sieć zasilające pracuje w układzie TT. Urządzenia będące pod napięciem są fabrycznie wyposażony w zaciski potencjału PE i N. Zaciski PE będą przewodem wyrównawczym połączone z istniejącym otokiem budynku..  W obwodach odbiorników energii elektrycznej, przewód ochronny PE łączyć z zaciskiem ochronnym metalowych obudów odbiorników. Przewód roboczy N łączyć z odpowiednimi zaciskami odbiorników. Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową w projektowanych sieciach odbiorczych zastosowano WYŁĄCZENIE SZYBKIE ZASILANIA. Zostanie ono zrealizowane wyłącznikami nadprądowymi o odpowiednim czasie zadziałania.

Jako ochronę uzupełniającą, zastosowano: wyłączniki różnicowo-prądowe. Warunki ich pracy podano w obliczeniach technicznych.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano pełną ochronę przepięciową. Obniża ona  ewentualne napięcie udarowe do wysokości ~ 1,5 kV. Jest to wartość, którą wytrzymują wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne.

OCHRONA POŻAROWA

Wyłącznik główny tablicy TG stanowi wyłącznik napięcia na terenie całego obiektu.

OCHRONA ODGROMOWA nie wchodzi w zakres opracowania

2.9.    Uwagi ogólne :

- Zakres prac objętych opracowaniem jest zgodny z wytycznymi technologicznymi określonymi przez Użytkownika.

- Wykonawcę prac objętych opracowaniem obowiązują właściwe normy budowlane, przepisy BHP i p.pożarowe.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY DLA INWESTYCJI

3.1. Dane wyjściowe.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz. 1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz. 1126 / z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 718 /.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od zewnętrznych.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

# 3.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

| L.p. | Rodzaj sieci | nie | tak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacja kablowa | X |  |
| 2. | Rurociągi kablowe | X |  |
| 3. | Instalacja elektryczna wewnętrzna |  | X |
| 4. | Linia elektroenergetyczna napowietrzna | X |  |
| 5. | Linia telekomunikacyjna w ciągach kablowych | X |  |

# 3.3. Obiekty dystrybucyjne w budowanej sieci elektroenergetycznej:

1. Złącze pomiarowe

2. Tablica bezpiecznikowa

# 3.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, miejsce i rodzaj zagrożeń.

| Lp. | Miejsce zagrożenia | Rodzaj zagrożenia | nie | tak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurociąg gazowy | przepływ gazu – eksplozja | X |  |
| 2 | Przewody linii energetycznej | przepływ prądu – porażenie prądem |  | X |
| 3 | Kablowe linie energetyczne | przepływ prądu – porażenie prądem |  | X |

# 3.5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, miejsce i rodzaj zagrożeń.

| Lp. | Miejsce zagrożenia | Rodzaj zagrożenia | nie | tak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pas drogowy | Ruch drogowy – kolizja drogowa | X |  |
| 2 | Torowisko tramwajowe | Ruch tramwajowy – kolizja tramwajowa | X |  |
| 3 | Tory PKP | Ruch kolejowy – kolizja kolejowa | X |  |
| 4 | Rurociąg cieplny | przepływ pary lub wody grzewczej - oparzenie |  | X |
| 5 | Rurociąg gazowy | przepływ gazu – eksplozja | X |  |
| 6 | Przewody linii energetycznej | przepływ prądu – porażenie prądem |  | X |
| 7 | Kablowe linie energetyczne | przepływ prądu – porażenie prądem |  | X |
| 8 | Kanalizacja teletechniczna | studnie kablowe – zatrucie gazem lub eksplozja gazu | X |  |
| 9 | Linia napowietrzna | praca na wysokości – upadek z wysokości | X |  |

3.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

# Kierownik budowy powinien sprowadzić aktualność szkoleń pracowników przystępujących do budowy oraz ważność posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych do określonych robót.

- Kierownik budowy udzieli instruktażu – przypomnienie o sposobie wykonywania robót w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

3.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- Teren budowy powinien posiadać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

- Pracownicy powinni posiadać właściwy sprzęt BHP.

- Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w uzgodnieniach załączonych do projektów wykonawczych i pod nadzorem właścicieli urządzeń.

- Kierownik budowy powinien zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych.

- Kierownik budowy powinien posiadać adresy najbliższych służb ratowniczych.

- OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.	 Oświetlenie pomieszczeń:

| Oznaczenie i nazwa pomieszczenia | Pow. S (m2) | Moc wylicz. P (W) | Moc rzeczywista PRZ (W) | Natęż. rzecz. ERZ (Lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 korytarz | 13,4 | 242 | 3x36 108 | 223 |
| 0.2 WC | 5,8 | 104 | 3x40 120 | 115 |
| 0.3 pom. techniczne | 8,1 | 146 | 2x (2x36) 144 | 493 |
| 0.4 wentylatornia | 51.9 | 936 | 8x (2x36) 576 | 308 |
| 0.5 wymiennikownia | 41,0 | 744 | 8x (2x36) 576 | 387 |
| 0.6 pom. pomp | 71,0 | 1278 | 12x (2x36) 864 | 338 |
| 0.7 korytarz | 14,2 | 256 | 2x (2x36) 144 | 280 |
| 0.8 przedsionek | 2,2 | 40 | 60 60 | 120 |
| 0.9 magazyn korektora | 2,3 | 41 | 60 60 | 120 |
| 0.10 magazyn podchlor. | 6,8 | 122 | 60 60 | 70 |
| 0.11 obejście niecki | 205,0 | 2050 | 18 x 60 1080 | 54 |
| 1.1 wiatrołap | 5,4 | 97 | 36 36 | 186 |
| 1.2 korytarz | 13,6 | 242 | 3x36 108 | 223 |
| 1.3 szatnia (wierzchnia) | 15,7 | 283 | 2x(2x36) 144 | 256 |
| 1.4 szatnia (wierzchnia) | 22,7 | 409 | 3x(2x36) 216 | 260 |
| 1.5 hall | 41,5 | 738 | 6x (2x36) 432 | 293 |
| 1.6 sprzedaż biletów | 8,6 | 155 | 2x (2x36) 144 | 465 |
| 1.7 wc | 2,0 | 36 | 60 60 | 160 |
| 1.8 pom. gosp. | 2,8 | 51 | 36 36 | 350 |
| 1.9 komunikacja | 2.2 | 40 | 60 60 | 150 |
| 1.10 wc | 2,0 | 36 | 60 60 | 160 |
| 1.11 pom. administr. | 9,8 | 176 | 3x (2x36) 216 | 613 |
| 1.12 pom. magaz. | 4,5 | 81 | 36 36 | 222 |
| 1.13 pom. ratowników | 9,9 | 178 | 3x (2x36) 216 | 606 |
| 1.14 przedsionek | 2,6 | 47 | 36 36 | 383 |
| 1.15 korytarz | 35,1 | 632 | bez zmian |  |
| 1.16 szatnia | 27,9 | 502 | 4x (2x36) 288 | 512 |
| 1.17 umywalnia | 15,6 | 281 | 2x (2x36) 144 | 256 |
| 1.18 wc | 1,4 | 25 | 60 60 | 240 |
| 1.19 szatnia | 28,2 | 508 | 4x (2x36) 288 | 512 |
| 1.20 umywalnia | 15,7 | 283 | 2x (2x36) 144 | 256 |
| 1.21 wc | 1,6 | 29 | 60 60 | 240 |
| 1.22 szatnia | 26,9 | 484 | 4x (2x36) 288 | 512 |
| 1.23 umywalnia | 15,9 | 283 | 2x (2x36) 144 | 256 |
| 1.24 wc | 1,5 | 25 | 60 60 | 240 |
| 1.25 szatnia dla niepołn. | 8,2 | 148 | 2x (2x36) 144 | 486 |
| 1.26 komunikacja i umyw. | 18,8 | 338 | 4x 36 144 | 220 |
| 1.27 wc dla niepełn. | 4,9 | 88 | (2x36) 72 | 410 |
| 1.28 sauna | 9,3 | 167 | bez zmian |  |
| 1.29 sala ćwiczeń | 91,8 | 1652 | bez zmian |  |
| 1.30 basen | 517,2 | 9310 | 54x(2x58)+6x150 7164 | 380 |

Obliczenia przeprowadzono metodą mocy zapotrzebowanej. Zgodnie z PN-EN-12464 Oświetlenie wewnętrzne, przyjęto EŚR ~ 500 Lx oraz LF36W → 500Lx/2m2 przy h = 2,5m.

Oznaczenie źródeł światła:

- 18:      lampa fluorescencyjna LF18W

- 36:      lampa fluorescencyjna LF36W

- 58:      lampa fluorescencyjna LF58W

- 60:      żarówka GS/60W

- 40:      żarówka GS/40W

-   150:     żarówka halogen-met. 150W

W rubryce „moc rzeczywista” podano ilości i moc poszczególnych źródeł światła oraz moc całkowitą dla pomieszczenia. Wytypowane oprawy są przykładem dla uchwycenia kosztów.

  - BILANS MOCY I ZASILANIE:

Zgodnie z pismem Energetyki, moc przyłączeniowa obiektu oraz zabezpieczenie odpowiednio wynoszą:

Pprzył. = 40 kW           IB =  3x63 A

Z obliczeń wynika że:

Pinst. = 80,5 kW          Pobl. = 32,3 kW           Iobl =  58,6 A

PAMANETRY ZASILANIA NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Jako zasilający (w.l.z.) dobiera się kabel typu YKY 5x16mm2 – 1kV/Id = 84A

Id  > Iobl    oraz    IB  > ISZ

Zasilanie obiektu (kabel i zabezpieczenie) jest dobrane poprawnie.

4.3.    Ochrona przeciw – porażeniowa :

W instalacjach odbiorczych jako ochrona p.porażeniowa – dodatkowa, zostaną zastosowane wyłączniki różnicowo-prądowe. Ze względu na specyficzne środowisko zdecydowano się na wyłączniki o czułości 300 mA

Wyłącznik o czułości 300 mA i ze względu na środowisko (najgorsze warunki) oraz napięcie bezpieczne równe 25 V (zamiast wymaganych przepisami 60 V), wartość oporności sumarycznej dla potencjału PE nie powinna przekroczyć wartości:

U        25

R  =  ---  =  ----  ~  0,8 k

I         0, 3

Oporność uziomu o takiej wartości jest łatwa do uzyskania w prosty sposób.

  - Sprawdzenie działania zabezpieczeń

Elementy pętli zwarcia (założonego: gniazdo w pom. 0.4)

- transformator energetyczny w stacji zasilającej o mocy 400 kVA

RT = 0,0066                                      XT = 0,0167 

- połączenie stacja „Żwirki i Wigury” – ZK 0400: YAKY 4x240mm2 – 130m (zał.):

RK1 = 0,0309                                     XK1 = 0,0200 

- połączenie ZK 0400 - TG: YKY 5x16mm2 –12m

RK2 = 0,0277                                     XK2 = 0,0180 

- połączenie TG – TB2: YKY 5x10mm2  – 40m

- RK3 = 0,1481                                     XK3 = 0,0963 

- połączenie TB2 - gniazdo: YDY 3x2,5mm2 – 12m

RK4 = 0,1777                                     XK3 = 0,1155 

Rezystancja pętli zwarcia :                      Reaktancja pętli zwarcia :

R  = 0,3991                                     X = 0,2665 

____________

Impedancja obliczeniowa pętli zwarcia :     ZZf = (R)2 + (X) 2 = 0,3850

Spodziewany prąd zwarcia fazowego wynosi : IZf = 0,597 kA

  - Obliczenia samoczynnego wyłączenia zasilania - ochrona przeciwporażeniowa

Zabezpieczenie gniazda (w j.w.): P312C16 o IZW = 6kA ma (wg. danych producenta ) czas wyłączenia tW < 5 ms dla spodziewanego prądu zwarcia I”k = 0,6 kA

W sieci odbiorczej warunkiem skutecznego działania projektowanych urządzeń ochronnych (przed porażeniem), przez zapewnienie samoczynnego wyłączenia zasilania, w układzie TT, jest spełnienie zależności wg. PN-INC 60364-4-41

ZS x Ia  < UO

gdzie : ZS  -   impedancja pętli zwarcia,

Ia - prąd samoczynnego wyłączenia zabezpieczenia w czasie zależnym od napięcia znamionowego (0,5 s dla UO = 230V); Ia = 10 x IN = 160A (na podstawie danych producenta),

UO  -   napięcie znamionowe względem ziemi (X = 230V)

W związku z powyższym impedancja pętli zwarcia wynosi :

ZS = 230/160 = 1,4392 

ZZf (0,3850 )     <      ZS(1,492 )

Warunki ochrony przeciw – porażeniowej są spełnione.