- SPIS TREŚCI

- Dane ogólne ......................................................................................................................	2

  - Przedmiot i zakres opracowania ...........................................................................	2

  - Inwestor ...................................................................................................................	2

  - Użytkownik ..............................................................................................................	2

  - Cel opracowania .....................................................................................................	2

  - Podstawa opracowania ..........................................................................................	2

- Stan istniejący ..................................................................................................................	3

- Bilans ścieków .................................................................................................................	4

  - Bilans ścieków sanitarnych ..................................................................................	4

3.1.1 	Obszar Osiedla „Syberka” .......................................................................	4

3.1.2 	Obszar Osiedla „Górki Małobądzkie” .....................................................	4

3.1.3	Pawilon handlowy „ Black, Red, White” …………………………………..	5

3.1.4	Obszar Czeladzi .........................................................................................	5

  - Bilans ścieków deszczowych ...............................................................................	6

3.2.1 	Obszar Osiedla „Syberka” .......................................................................	6

3.2.2 	Obszar Osiedla „Górki Małobądzkie” .....................................................	6

    - Pawilon handlowy „ Black, Red, White” …………………………………..	7

- Technologia urządzenia pompowni ................................................................................	8

4.1 	Oczyszczanie ścieków ............................................................................................	8

4.1.1 	Urządzenia oczyszczające ścieki deszczowe .........................................	8

4.1.2 	Urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne ............................................	9

4.2	Obliczenie parametrów pracy pomp .....................................................................	14

4.2.1 	Pompy ścieków sanitarnych .....................................................................	14

    - Pompy ścieków deszczowych ..................................................................	15

- Zestawienie podstawowych materiałów .........................................................................	17

- Dane ogólne

  - Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania projektowego jest modernizacja pompowni ścieków zlokalizowana na osiedlu Syberka w Będzinie.

Modernizacja pompowni obejmuje swym zakresem:

- wymianę pomp sanitarnych i burzowych,

- wymianę armatury oraz rurociągów wewnątrz pompowni z dostosowaniem do rurociągów tłocznych poza pompownią

- wymianę kraty sanitarnej i zastosowanie kraty automatycznej,

- wymianę kraty deszczowej,

- wprowadzenie systemu automatyki AKPiA a także systemu przekazu danych o pracy pompowni,

- wymianę rozdzielni niskiego napięcia oraz instalacji wewnątrz pompowni,

- niezbędne prace ogólno-budowlane związane z pracami modernizacyjnymi.

  - Inwestor.

Inwestorem projektowanego zamierzenia jest Urząd Miejski w Będzinie 42-500 Będzin,                   ul. 11 Listopada 20

  - Użytkownik.

Użytkownikiem pompowni Syberka jest w zakresie części dotyczącej. :

- ścieków deszczowych – Gmina Będzin,

- ścieków sanitarnych – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie.

  - Cel opracowania.

Celem opracowania jest:

- zaprojektowanie układu pomp ścieków sanitarnych i deszczowych o wydajności dostosowanej do nowych warunków wynikających z poszerzenia obszaru istniejącej zlewni ciążącej do pompowni,

Istniejący obszar zlewni ciążącej do pompowni (tj. osiedle Syberka ) poszerzony zostanie o tereny osiedla „Górki Małobądzkie”, pawilon handlowy „Black, Red, White”

- zaprojektowanie nowego układu krat automatycznych zapewniających bezobsługową pracę, w pełni zautomatyzowaną przy równoczesnym optymalnym oczyszczenie ścieków sanitarnych oraz deszczowych z wydzieleniem i sprasowaniem skratek wyrzucanych do kontenerów.

  - Podstawa opracowania.

Niniejszą dokumentację projektową opracowano w oparciu o:

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z Użytkownikiem,

- dokonaną wizję lokalną w obiekcie pompowni Syberka,

- koncepcje pn. ”Zrzut ścieków z osiedla Syberka do kolektorów w ul. Małobądzkiej oraz odprowadzenie ścieków z terenu Górki Małobądzkie w Będzinie” z 2001 r. wykonaną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., której inwestorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie,

- projekt techniczny pompowni ścieków, kanału doprowadzającego, rurociągów tłocznych na osiedlu „Syberka” bl. VII w Będzinie z 09.1972 r. wykonanego przez Miastoprojekt – Katowice. Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego, którego inwestorem był PWRN. Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich. Sosnowiec.

- uzgodnień z Inwestorem osiedla „Górki Małobądzkie” w Będzinie tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym „Dombud” S.A.

- przekazane przez ww. Inwestora dane zawarte w projekcie budowlanym opracowanym przez PP-U „Inżynieria” Sosnowiec nr 107/2002 ze stycznia 2003 r.

- uzgodnienia z projektantem pawilonu Handlowego „Black, Red, White”

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Z dn. 15.10.1993 r.)

- Stan istniejący.

  - Dane ogólne.

Do pompowni ścieków Syberka doprowadzane są ścieki sanitarne oraz ścieki deszczowe             z obszarów Osiedla Syberka.

Istniejąca pompownia ścieków wybudowana została jako obiekt nadziemny z niezależnymi zbiornikami czerpalnymi ścieków sanitarnych oraz deszczowych.

Zbiornik czerpalny ścieków deszczowych połączony został z przyległym do budynku pompowni podziemnym zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych o powierzchni 256m2 i objętości 950 m3.

Obiekt pompowni jest budynkiem dwukondygnacyjnym.

Na pierwszej kondygnacji znajduje się :

  - zbiornik czerpalny ścieków sanitarnych,

  - zbiornik czerpalny ścieków deszczowych,

  - hala pomp II,

Na drugiej kondygnacji znajdują się :

  - hala pomp I,

  - pomieszczenie krat,

  - pomieszczenie sanitarne WC,

  - pomieszczenie pomocnicze.

W hali pomp II zamontowane są pompy ścieków sanitarnych oraz pompy ścieków deszczowych.

Obecnie pracują tylko dwie pompy ścieków sanitarnych oraz dwie pompy ścieków deszczowych. Pierwotna ilość zamontowanych pomp wynosiła zarówno dla ścieków sanitarnych jak i deszczowych 4 pompy + 1 rezerwowa.

Pompy zostały wyprodukowane przez firmę „Chamak” w 1970 r.

Typ pomp sanitarnych 80Z2K-6

Typ pomp deszczowych 20F-42.

Istniejące pompy wymagają wymiany z uwagi na ich zużycie techniczne, nieekonomiczną pracę związaną ze dużym poborem energii elektrycznej przy równocześnie występującej małej sprawności.

W pomieszczeniu krat ścieki sanitarne kierowane są na kraty pionowe natomiast ścieki deszczowe na kraty pionowe rzadkie. Obecnie zainstalowane kraty wymagają ręcznego usuwania skratek. Z uwagi na wymóg ograniczenia procesów technologicznych szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz zły stan techniczny krat należy je wymienić na automatyczne.

- Bilans ścieków

  - Bilans ścieków sanitarnych

Obszar zlewni ciążący do pompowni Syberka podzielono na cztery części, dla których przeprowadzono obliczenia:

3.1.1 	Obszar osiedla „Syberka”

Na podstawie danych przekazanych przez MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie dotyczących sumarycznego zużycie wody w skali miesiąca (ustalonego na podstawie pomiarów wodomierzy) wynoszących odpowiednio:

- dla budynków mieszkalnych       17 686 m3/miesiąc

- dla wymiennikowi PEC                 2 726 m3/miesiąc

 20 406 m3/miesiąc

przyjęto ilość zużycia wody równą ilości ścieków sanitarnych

Qmaxd=2040630=680,20m3d

Qmaxh=Qmaxd⋅Nh24=680,20⋅1,924=53,85m3h

gdzie:

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej,

przyjęto Nh = 1,9

wartość przyjęto dla jednostki osadniczej od 51 do 100 tys. mieszkańców (wg „Kanalizacja. Sieci      i Pompownie” W. Błaszczyk. H. Stamatello, P. Błaszczyk tab. 2-16)

Przepływ sekundowy z „Osiedla Syberka”

Qsa=14,96dm3s

3.1.2	Obszar osiedla „Górki Małobądzkie”

Zgodnie z opracowaniem PP-U „Inżynieria” Sosnowiec z 2003 r. planuje się zrzut ścieków sanitarnych z całości osiedla do pompowni Syberka.

Ilość mieszkańców przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Inwestora osiedla firmę „Dombud”. Przyjęto jednostkową ilość ścieków sanitarnych 150[dm3/dM] zgodnie z Roz. Min. Infrastruktury z dn.14.01.2002r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. Nr 8, poz. 70)

Qmaxd=3080⋅150=462m3d

gdzie:

M – ilość mieszkańców 3080 osób

q – zapotrzebowanie wody/ 1 mieszkańca

q = 150 dm3/Md

Qmaxd=Qśrd⋅Nd=462⋅1,4=646,8m3d

gdzie:

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej,

Nd = 1,4

wartość przyjęto dla jednostki osadniczej od 51 do 100 tys. mieszkańców (wg „Kanalizacja. Sieci i Pompownie” W. Błaszczyk. H. Stamatello, P. Błaszczyk tab. 2-16)

Qmaxh=Qmaxd⋅Nh24=646,8⋅1,924=51,21m3h

gdzie:

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej,

Nd = 1,9

wartość przyjęto dla jednostki osadniczej od 51 do 100 tys. mieszkańców (wg „Kanalizacja. Sieci i Pompownie” W. Błaszczyk. H. Stamatello, P. Błaszczyk tab. 2-16)

### Przepływ sekundowy z osiedla „Górki Małobądzkie”

Qsb=14,22dm3s

3.1.3	Pawilon Handlowy „ Black, Red, White”

Na podstawie danych przekazanych przez projektanta dotyczących ilości i rodzaju przyborów sanitarnych zaprojektowanych w pawilonie, dokonano obliczeń zrzutu ścieków sanitarnych

### Przepływ sekundowy z trenu pawilonu handlowego:

Qsc=4,21dm3s

    - Ilości ścieków dopływających od strony Czeladzi.

Na podstawie danych przekazanych przez MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie w piśmie z dn. 08.02 br.  Nr 1644/2005 przyjęto ilość ścieków sanitarnych:

Qsd=20dm3s

#### Sumaryczna ilość ścieków sanitarnych doprowadzanych do pompowni

QSAN=Qsa+Qsb+Qsc+QSd=14,96+14,22+4,21+20=53,39dm3s

 Qs san. = 54,0 dm3/s

3.2	Bilans ścieków deszczowych

Obszar ciążący do pompowni Syberka podzielono na trzy zlewnie, dla których przeprowadzono obliczenia:

    - Obszar osiedla „Syberka”

Obliczenia ilości ścieków deszczowych dokonano na podstawie koncepcji Biura Projektów Budownictwa Komunalnego.

Tabela 1

| L.P | Oznaczenie zlewni wg Koncepcji Biura Projektów Budownictwa Komunalnego | Średni współczynnik spływu  [-] | Powierzchnia zlewni F [ha] | Q [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UH | 0,3 | 0,5 | 17,55 |
| 2. | UO | 0,3 | 0,4 | 14,04 |
| 3. | 7MW | 0,4 | 8,7 | 407,16 |
| 4. | UH | 0,3 | 1,1 | 38,61 |
| 5. | 6MW | 0,4 | 6,1 | 285,48 |
| 6. | UO | 0,3 | 1,5 | 52,65 |
| 7. | AUC | 0,3 | 2,8 | 98,28 |
| 8. | 8MW | 0,4 | 6,0 | 28,08 |
| 9. | WZ | 0,3 | 0,3 | 10,53 |
| 10. | KG | 0,4 | 1,6 | 74,88 |
|  |  |  |  |  1279,98 |

    - Obszar osiedla „Górki Małobądzkie”

Na podstawie danych przekazanych przez Inwestora osiedla firmę „Dombud” przyjęto następujące ilości ścieków deszczowych.

I Etap budowy zlewnia o powierzchni F1=1,95ha

Q1=q⋅Ψ⋅F1=96⋅0,437⋅1,95=81,81dm3s

gdzie:

=0,437 (średni współczynnik spływu)

q=96l/s ha (dla tereny zabudowy mieszkaniowej, dla obszaru o powierzchni do 200ha, deszcz             15 minutowy – zalanie terenu dopuszczalne 1 x 20 lat)

II Etap budowy o powierzchni F1=1,6ha

Q2=q⋅Ψ⋅F2=96⋅0,437⋅1,6=67,12dm3s

Teren drogi dojazdowej do osiedla

Qd=96⋅0,58⋅0,437=24,33dm3s

Teren istniejących garaży

Qg=96⋅0,437⋅2,75=115,37dm3s

Przepływ sekundowy z trenu osiedla „Syberka” kierowanych do pompowni

Qsb=Q1+Q2+Qd+Qg=81,81+67,12+24,33+115,37=288,63dm3s

Uwaga: W powyższych obliczeniach nie ujęto zlewni ciążącej do ulicy Rolniczej. Sumaryczna ilość ścieków dla tej zlewni = 354,88 dm3/s.

3.2.3	Pawilon Handlowy „Black, Red, White”

Na podstawie uzgodnień z projektantem Pawilonu dokonano obliczeń zrzutu ścieków deszczowych.

Obliczenia ilości wód deszczowych przeprowadzono metodą stałych natężeń deszczu.

Q=q⋅Ψ⋅Fdm3s

gdzie:

q – miarodajne natężenie deszczu, t=10 min, P=50% [ dm3 / s  ha ]

 - współczynnik spływu zależny od rodzaju zagospodarowania lub charakteru powierzchni [ - ]

F – rzeczywista powierzchnia zlewni [ ha ]

Ilość wód deszczowych z powierzchni dachów

Fd = 0,715 ha

Przyjęto:

q=126dm3s⋅ha

 = 0,8

stąd:	Qd=126⋅0,8⋅0,715=72,07dm3s

Ilość wód deszczowych z

Fd = 0,7668 ha

Przyjęto:

q=126dm3s⋅ha

 = 0,5

stąd:	Qd=126⋅0,5⋅0,7668=48,31dm3s

Przepływ sekundowy z trenu pawilonu handlowego

Qsc=Qd+Qb=72,07+48,31=120,38dm3s

#### Sumaryczna ilość ścieków deszczowych doprowadzanych do pompowni

QDESZCZ.=Qsa+Qsb+Qsc=1279,98+288,63+120,38=1688,99dm3s

 Qs deszcz. = 1689,00 dm3/s

Uwaga

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dn.19.01.2006r. uzgodniono możliwość ewentualnego skierowania dodatkowych wód deszczowych z terenu inwestycyjnego firmy Alliance Silesia Sp. z o.o. do modernizowanej pompowni wyłącznie w okresie bezdeszczowym.

- Technologia oraz urządzenia pompowni

4.1 Oczyszczanie ścieków

Komora przelewowa składa się z istniejącej rynny doprowadzającej ścieki do zbiornika czerpalnego ścieków sanitarnych oraz dwóch przelewów na górnej jej krawędzi. Rynna pełni funkcję przepływowo – przelewową, wyrobiona została w formie kinety, średnia jej głębokość wynosi 0,25m      a ułożona została ze spadkiem i=2,1%.

W obszarze istniejącej komory przelewowej zaprojektowano 2 rodzaje krat automatycznych tj.:

  - automatyczną kratę ścieków deszczowych

  - automatyczną kratę ścieków sanitarnych

4.1.1 Urządzenia oczyszczające ścieki deszczowe

- automatyczna krata ścieków deszczowych

Ścieki deszczowe trafiające poprzez przelew burzowy do zbiornika retencyjnego poddawane zostaną obróbce w celu usunięcia materiałów krytycznych (tj. zanieczyszczeń pływających i grubych zawiesin). Zaprojektowane urządzenia zabudowane zostaną po obu stronach krawędzi przelewu burzowego (wg rysunków  projektu nr 02, 04, 07). Urządzenia pozwolą na optymalne oddzielenie zanieczyszczeń unoszonych w strumieniu ścieków przez zaokrągloną powierzchnię horyzontalnie zabudowanego sita. W trakcie przepływu ścieków przez sito oddzielone ciała stałe zgarniane zostaną przez zwoje ślimaka do usytuowanego z boku wyrzutnika skratek. Równocześnie powierzchnia sita czyszczona będzie przez przymocowane do zwojów ślimaka odporne na ścieranie szczotki.

Instalacja sita charakteryzuje się niskimi stratami hydraulicznymi za krawędzią przelewu burzowego.

Urządzenia wykonane zostaną ze stali stopowej podanej całkowitej pasywacji w kąpieli kwaśnej. (stal nierdzewna).

Urządzenia będą uruchamiać się samoczynnie w przypadku opadów deszczu i pracować w sposób całkowicie automatyczny.

Parametry techniczne kraty ścieków deszczowych:

Tabela 2

| L.p. | Parametry techniczne | ozn. | Urządzenie nr 1 i nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | maksymalny dopływ: | Q max | 1056 dm3/s |
| 2. | długość urządzenia | LM | 3126 mm |
| 3. | średnica prześwitów sita | e | 6 mm |
| 4. | długość sita | l | 2500 mm |
| 5. | średnica ślimaka | D | 500 mm |
| 6. | kąt instalacji |  | 60 |
| 7. | wysokość blachy spiętrzającej | he | 522 mm |
| 8. | wysokość spiętrzenia awaryjnego | hn | 820 mm |
| 9. | ciężar | M | 575 |

Parametry silników krat:

Tabela 3

| L.p. | Parametry techniczne | ozn. | Urządzenie nr 1 i nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | moc | P | 0,63 kW |
| 2. | prąd znamionowy | IN | 1,42 A |
| 3. | liczba obrotów | n | 8,3 1/min |
| 4. | typ ochrony | - | IP 68 |
| 5. | klasa ochrony przeciwwybuchowej | - | EEx eII T3 |

4.1.2 	Urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne

- automatyczna krata ścieków sanitarnych – krata wstępna

Zaprojektowana automatyczna krata pracować ma na zasadzie kraty zgrzebłowej.

Krata umieszczona ma zostać na końcu rynny tuż przed kanałami 0,3 m doprowadzającymi ścieki sanitarne do zbiornika czerpalnego. Jej zadaniem jest mechaniczne oczyszczenie ścieków                     z zanieczyszczeń stałych. Miejsce zabudowy kraty ma na celu ochronę kanałów 0,3 m przed zatykaniem.

Dobrana krata zgrzebłowa składa się z następujących elementów:

-	kraty prętowej,

-	fartucha zrzutowego skratek zintegrowanego z rynną zrzutową usytuowaną nad kratą prętową,   w strefie zrzutu wyposażonej w zdejmowaną osłonę ze stali nierdzewnej,

-	elementów zgarniających skratki, skręcanych, łatwych w wymianie

-	łańcuchów napędowych z kompletem kół łańcuchowych, prowadzonych w bocznych profilach ochronnych,

-	silnika napędowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym,

-	elektromechanicznej kontroli momentu obrotowego, zabezpieczającej kratę przed uszkodzeniem w chwili przeciążenia kraty,

-	łożysk kół łańcuchowych,

- 	górnego, bezobsługowego łożyska kołnierzowego,

- 	dolnego, odpornego na zużycie, bezobsługowego łożyska ceramicznego.

Parametry techniczne kraty wstępnej ścieków sanitarnych:

Tabela 4

| L.p. | Parametry techniczne | ozn. | Wielkości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepływ maksymalny: | Q max | 778 dm3/s |
| 2. | Szerokość kanału | Bk | 1200 mm |
| 3. | Szerokość kraty | br | 952 mm |
| 4. | Kąt instalacji |  | 75 |
| 5. | Waga urządzenia | M | 1100 kg |

Parametry silnika urządzenia

Tabela 5

| L.p. | Parametry techniczne | ozn. | Wielkość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | moc | P | 0,75 kW |
| 2. | prąd znamionowy | IN | 2,0 A |
| 3. | typ ochrony | - | IP 55 |

Obliczenia hydrauliczne kraty

Powierzchnia czynna kraty

Ao=es+e=83%

gdzie : 	e = 40mm, prześwit kraty

s = 8mm, szerokość pręta

Prędkość przepływu

vr=QAr⋅Ao⋅(1−b)

Względna powierzchnia netto

ynetto=es+e−b⋅es+e

Współczynnik obciążenia

z=e−ynetto⋅(e+s)

Wysokość straty

Δh=β⋅s+ze−z43⋅sinα⋅vrg

gdzie : 	 = 2,42, współczynnik kształtu prętów kraty

 = kąt instalacji, 75 (wg rys nr 1)

Wysokość spiętrzenia

ho=hu+Δh

gdzie : 	hu = 510mm, poziom ścieków za kratą (wg rys nr 1)

Prędkość przepływu przed kratą

vho=Qbkho

gdzie : 	bk = 1200mm, szerokość kanału

Rys nr 1

Zestawienie obliczeń poszczególnych wielkości przeprowadzono w zależność od zmiennego  obciążenia kraty mogącego wystąpić w podczas jej eksploatacji.

Tabela 6

| L.p. | Obciążenie | Prędkość przepływu | Względna powierzchnia przepływu | Współczynnik obciążenia | Wysokość straty | Wysokość spiętrzenia przed kratą | Prędkość przepływu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | m/s | y netto | z | h | ho | m/s |
|  | [ % ] | [ m/s ] | [ - ] | [ - ] | [ mm ] | [ mm ] | [ m/s ] |
| 1. | 10 | 1,52 | 0,75 | 4 | 63 | 573 | 1,13 |
| 2. | 20 | 1,57 | 0,67 | 8 | 116 | 626 | 1,03 |
| 3. | 30 | 1,59 | 0,58 | 12 | 194 | 704 | 0,92 |
| 4. | 40 | 1,61 | 0,50 | 16 | 309 | 819 | 0,79 |

Opis działania kraty

Separacja zanieczyszczeń będzie miała miejsce na ruszcie zainstalowanym pod kątem w korycie.

Podczas przepływu ścieków przez kratę następować będzie zatrzymanie zanieczyszczeń stałych na prętach kraty i spiętrzenie ścieków przed kratą.

W określonych odstępach czasu odbywać się będzie zgarnianie skratek za pomocą elementów zgarniających kraty. Elementy zgarniające mocowane zostaną w dobranym urządzeniu z każdej strony na łańcuchu napędowym. Koła łańcuchowe zainstalowane zostaną na wspólnym wale napędowym uruchamiane  silnikiem o napędzie bezpośrednim.

Z uwagi na zmienną ilość ścieków a tym samym różnicowaną w czasie ilość transportowanych skratek przez urządzenie  zastosowany ma zostać podwójny system regulacji związany z :

  - poziomem spiętrzenia ścieków przed kratą oraz nastawionym cyklem czasu pracy,

  - wymuszonym włączeniem kraty w określonych odstępach czasu.

Rozpoczęcie pracy elementów zgarniających nastąpi z chwilą rejestracji przez system poziomu spiętrzenia  ścieków przed kratą na zadanym poziomie L1 (wartość wskazana przez użytkownika wg tabeli nr 6). Napęd kraty działać będzie tak długo jak utrzymywać się będzie zadany poziom oraz ustawiony cykl czasu pracy. W tym czasie następować będzie usuwanie skratek z karty. Cykl czasu pracy może zostać regulowany przez użytkownika i dostosowywany do aktualnych potrzeb.

W przypadku występowania niewielkich dopływów ścieków, przy których nie będzie dochodziło do spiętrzenia do zadanego poziomu przewidziano możliwość opcjonalnego wymuszenia włączenia kraty w określonych maks. odstępach czasu. Rozwiązanie to ma za zadanie zapobieganie nadmiernemu gromadzeniu się skratek. Po załączeniu kraty pracować będzie ona, jak w wcześniejszym przypadku wg zdefiniowanego cyklu pracy. Zaleca się ustawienie cyklu pracy kraty w sposób umożliwiający całkowite oczyszczenie kraty.

Dobrana krata wyposażona zostanie w system elektronicznej kontroli momentu obrotowego zabezpieczającego ją przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia zablokowania kraty.

W przypadku nadmiernego obciążenia kraty nastąpi zadziałanie czujnika momentu obrotowego              i  automatyczne, natychmiastowe zatrzymanie kraty a następnie uruchomienie kraty na czas ok. 5 s. w odwrotnym kierunku. Po upływie 5 s. krata zaczynie pracować ponownie w prawidłowym kierunku. Praca rewersyjna kraty ma na celu  usunięcia elementu blokującego kratę (np. kamienia). W przypadku ponownego zablokowania kraty uruchamiany zostanie ponownie tryb pracy rewersyjnej. Po 2 cyklach pracy rewersyjnej i ciągłym blokowaniu kraty nastąpi zatrzymanie kraty. Ponowne włączenie kraty  możliwe będzie dopiero po ręcznym usunięciu blokujących elementów i skasowaniu przycisku awarii w szafie sterowniczej. Tryb pracy rewersyjnej kraty jest aktywny zarówno przy normalnym jak i odwrotnym kierunku ruchu

Krata jest całkowicie zahermetyzowana, wyposażona w łatwo zdejmowaną pokrywę.

Wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna 1.4541/1.4301 lub równoważna, za wyjątkiem armatury, sprężyn tarczowych, łańcuchów, kół łańcuchowych, napędu i łożysk

Instalacja doprowadzająca ścieki sanitarne.

Za obszarem komory przelewowej znajdują się dwa istniejące kanały  0,3 m.

Pierwszy z nich ułożony ze spadkiem i =1,4% prowadzi ścieki sanitarne poprzez komorę krat do komory czerpalnej ścieków sanitarnych, drugi - awaryjny prowadzi ścieki poprzez kraty pionowe (20 co 4,5 cm) do komory czerpalnej ścieków sanitarnych. Na początku biegu kanałów  0,3 m zaprojektowano zastawki regulujące doprowadzenie ścieków. W obszarze istniejącej komory krat zaprojektowano usytuowanie kraty pionowej ścieków sanitarnych.

Zdolność przepustowa kanału przy pełnym zapełnieniu wynosi Qo=100 dm3/s przy vo=1,42 m/s,  w związku z tym max. przepływ kierowany na kratę może wynieść Qo=100 dm3/s.

Zastawki

Na początku pierwszego istniejącego kanału  0,3 m  będzie zamontowana zastawka będąca wyposażeniem kraty pionowej ścieków sanitarnych. Zastawka ma za zadanie odcięcie kanału doprowadzającego ścieki do kraty pionowej w okresie montażu kraty oraz awarii kraty pionowej.           W okresie prawidłowej pracy kraty zastawka ma być otwarta.

Na początku drugiego  kanału  0,3 m  - awaryjnego, ma zostać zamontowana zastawka, która w warunkach bezawaryjnej pracy kraty ma znajdować się w pozycji zamkniętej, odcinając przepływ ścieków przez kanał prowadzący je bezpośrednio do komory czerpalnej ścieków sanitarnych,                z ominięciem kraty pionowej.

Dobrano zastawki typ SDR DN 300 firmy TYCO.

W sytuacji awarii kraty pionowej musi nastąpić automatyczne zamknięcie zastawki przynależnej do kraty przy równoczesnym otwarciu zastawki zamontowanej na kanale awaryjnym.

- automatyczna krata pionowa ścieków sanitarnych

Zaprojektowana krata pionowa ma za zadanie usunięcie zanieczyszczeń ze ścieków sanitarnych trafiających do komory czerpalnej ścieków sanitarnych a tym samym ochronę pomp.

Dobrana krata pionowa ma zapewnić automatyczne usunięcie skratek ze ścieków.

Separacja odbywać będzie się na cylindrycznym sicie, czyszczonym za pomocą szczotek. Sito zintegrowane ze ślimakowym transporterem zapewni odwodnienie skratek. Zawartość suchej masy w odwodnionych skratkach wyniesie ok. 35-40 %.

Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami wykonane mają zostać ze stali 1.4301.

Urządzenie wyposażone jest w:

- kosz sita – oczka NP.=6mm,

- przelew awaryjny,

- pionowy transfer ślimakowy,

- strefę prasowania i odwadniania skratek (do 35-40% S.M)

- rynnę zrzutową.

Urządzenie wykonane ma zostać ze stali nierdzewnej.

Na życzenie użytkownika krata pionowa może zostać wyposażona w automatyczne płukanie strefy prasowania. Należy wówczas zamontować instalację doprowadzającą zimną wodę, która nie została ujęta w przedmiotowym opracowaniu.

Parametry techniczne kraty pionowej ścieków sanitarnych:

Tabela 7

| L.p. | Parametry techniczne | ozn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | maksymalny dopływ: | Q max | 120 dm3/s |
| 2. | średnica otworów | e | 6 mm |
| 3. | średnica kosza sita |  | 500 mm |
| 4. | długość urządzenia | LM | do 5 m |
| 5. | waga urządzenia | M | 500 kg |

Parametry silnika kraty:

Tabela 8

| L.p. | Parametry techniczne | ozn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | moc | P | 1,5 kW |
| 2. | liczba obrotów | n | 8,3 obr/min |
| 3. | napięcie |  | 400 V |
| 4. | prąd znamionowy | In | 8,2 A |
| 5. | typ ochrony | - | IP 65 |

- krata zastępcza ścieków sanitarnych

Istniejąca krata zastępcza umieszczona jest na końcu awaryjnego kanału  0,3 m  przed wlotem do komory czerpalnej ścieków sanitarnych.

Eksploatacja kraty ograniczać się będzie jedynie do czasu montażu kraty pionowej oraz awaryjnego wyłączenia kraty pionowej.

Przewidziano wymianę prętów kraty o średnicy  20 mm. Montaż nowych prętów należy przewidzieć     z zachowaniem istniejących prześwitów między prętami wynoszącymi 25 mm

4.2 Obliczenie parametrów pracy pomp

4.2.1  Pompy ścieków sanitarnych

Dla obliczonej ilości ścieków sanitarnych  Qs san. = 54,00 dm3/s przyjęto układ dwóch pomp pracujących równolegle oraz 1 pompę rezerwową.

Pompy do ścieków typ FA 10.94E z silnikiem FK 202-4/27 Wilo EMU.

Silnik pompy przeznaczony jest do pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem w stanie zanurzonym              i wynurzonym.

Parametry punktu pracy:

Wydajność: V=58,2 dm3/s

Wysokość podnoszenia: p=26 m H2O

Prędkość obrotowa: n= 1431 obr /min

Moc na wale pompy: P2 =24,0 kW

Sprawność pompy: =61,80 %

Pobór mocy: P1 =28,70 kW

Wartość NPSH pompy: 2,2 m

###### Zbiornik czerpalny ścieków sanitarnych

Powierzchnia istniejącego zbiornika

##### Aczsan=6,2⋅3,35=20,77≃21m2

Przy pracy 2 pomp wymagana objętość ścieków w czasie 10 min wynosi:

Qśc10=Q2⋅t10=58,20⋅600=340920dm3=34,92m3

gdzie:

Q2- max wydajność układu dwóch pomp

Wysokość napełnienia zbiornika:

Hnap=Qśc10Aczs=4821,00=1,66m

Zwierciadła ścieków w zbiorniku sanitarnym.

Tabela 10

| Nr pompy | Stan pompy | Wysokość ponad dno zbiornika czerpalnego [ m ] | Wysokość ponad dno zbiornika czerpalnego [ m ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa 1 | wył | 1,05 | - |
|  | zał. | - | 1,35 |
| Pompa 2 | wył | 1,05 | - |
|  | zał. | - | 1,5 |
| alarm | zał. | - | 1,6 |

4.2.2 	Pompy ścieków deszczowych.

Ilość ścieków deszczowych odpływających ze zbiornika retencyjnego pokonywana jest przez układ 2 pomp pracujących równolegle. Przewidziano również pracę pompy rezerwowej pracującej naprzemiennie z pompami podstawowymi.

Przyjęto pompy do ścieków typ FA 30.93D z silnikiem FK 34.1-6/50 Wilo EMU

Silnik pompy przeznaczony jest do pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem w stanie zanurzonym              i wynurzonym.

Parametry punktu pracy:

Wydajność: V=422,7 dm3/s

Wysokość podnoszenia: p=24,3 m H2O

Prędkość obrotowa: n= 975 obr /min

Moc na wale pompy: P2 =123,8 kW

Sprawność pompy: =81,5 %

Pobór mocy: P1 =140,7 kW

Wartość NPSH pompy: 4,80 m

Zwierciadła ścieków w zbiorniku deszczowym.

Tabela 12

| Nr pompy | Stan pompy | Wysokość ponad dno zbiornika czerpalnego [ m ] | Wysokość ponad dno zbiornika czerpalnego [ m ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa 1 | wył | 1,05 | - |
|  | zał. | - | 1,55 |
| Pompa 2 | wył | 1,05 | - |
|  | zał. | - | 1,70 |
| alarm | zał. | - | 3,70 |

##### Pojemność retencyjna czynna.

Powierzchnia zbiornika retencyjnego

Azb=16⋅16=256m2

Pojemność czynna zbiornika

Vzb=Azb⋅Hmaxzb=256⋅3,00=768m3

gdzie:

Hmax zb= 3,00 m obliczona przy przyjęciu:

- maksymalnego poziomu ścieków deszczowych w zbiorniki retencyjnym znajdującego się na rzędnej = 272,25,

- minimalny poziom ścieków deszczowych w zbiorniku retencyjnym  uwarunkowany technologią pracy pomp = 269,25.

W obliczeniach uwzględniono objętość czynną zbiornika współdziałającego tj. zbiornika czerpalnego deszczowego

Objętość zbiornika czerpalnego

Vz=105,1m2

Objętość zbiornika czerpalnego

Vcz=71,3m2

Całkowita pojemność retencyjna

VR=Vzb+Vcz=768+71,3=839,3m2

Obliczenie minimalnej objętości retencyjnej wymaganej dla pracy dobranego układu pomp deszczowych.

VR=(Qdop−Qodp)⋅t

gdzie:

Qdop – ilość ścieków deszczowych przepływających przez kratę  na przelewie do zbiornika retencyjnego

Qdop = 1643 dm3/s

Qdop – ilość ścieków odpompowywana ze zbiornika czerpalnego przez układ dwóch

Qodp = 422,7 dm3/s

VR=(1643−422,7)⋅600=732,18m3

Obliczona objętość VR=732,18m3 jest mniejsza od dostępnej czynnej objętości pompowni a więc pompy zostały prawidłowo dobrane.

Pompa odwadniająca.

W pomieszczeniu hali pomp II przewidziano zamontowanie w istniejącym rząpiu pompy odwadniającej (wg rys projektu nr ) Praca pompy odwadniającej ma zapewnić odpompowanie do zbiornika czerpalnego ścieków sanitarnych małych ilości wód z posadzki hali pomp mogących wystąpić podczas sytuacji awaryjnych.

Dobrano pompę Typ TM 32/8 producent Wilo EMU

Dane punktu pracy

Wydajność: V=2,0 dm3/s

Wysokość podnoszenia: p=5,52 m H2O

Prędkość obrotowa: n= 2900 obr /min

Moc znamionowa: P2 =0,37 kW

Nominalne napięcie 1230 V 50 Hz

Maksymalny pobór prądu 2,2 A

Stopień ochrony IP 68

Wymiary:	D=165 mm

L=294 mm

Waga 5,2 kg

5.	Przewody w przepompowni.

Przewiduje się wykonanie przewodów z rur ze stali kwasoodpornej zgodnie z normą OOH18N10.

Przejścia przewodów przez ściany zbiorników czerpalnych ścieków sanitarnych jak i deszczowych gdzie wymagana jest szczelność wykonać w specjalnych tulejach wg projektu branży budowlanej.

UWAGI KOŃCOWE:

Szczegółowy opis technologii prowadzonych robót powinien być opisany przez wykonawcę natomiast projektant sugeruje aby na czas wymiany pomp:

- prace przy przebudowie odbywały się w czasie bezdeszczowym co zmniejszy ilość ścieków tylko do sanitarnych,

- podczas wykonywania prac związanych z rozszczelnieniem zbiornika czerpalnego ścieków deszczowych i wymianą pomp deszczowych napływające ścieki ogólnospławne były w całości skierować do zbiornika czerpalnego ścieków sanitarnych (bez stosowania przelewu burzowego do zbiornika czerpalnego ścieków deszczowych),

- zakorkowanie tymczasowo studzienki zbiorczej i pompowanie ścieków do studzienki rozprężnej zlokalizowanej na przegięciu terenu w ul. Piłsudzkiego poprzez agregat pompowy przenośny wykonawcy.

- pompowanie ścieków powinno odbywać się podczas:

- rozszczelnienia komory czerpalnej ścieków sanitarnych – tj. podczas wykonywania otworów szczelnych dla nowo montowanych rurociągów,

- wymiany pomp i zamurowaniu starych otworów w zbiorniku czerpalnym ścieków sanitarnych,

- montażu automatycznych krat.

6.	Zestawienie podstawowych materiałów

Instalacja ścieków sanitarnych

| L.p | Ozn. na rys proj. | Nazwa elementu | Ilość szt. | Producent/ uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Pompa ścieków sanitarnych Typ FA 10.94E z silnikiem FK 202-4/27 | 3 szt. | Wilo EMU lub równoważne |
| 2. | 1.2 | Kolano DN 200; R=305,00 dz=219,1mm | 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 3. | 1.3 | Rura DN 200 ze stali nierdzewnej dz=219,1mm; L=997mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 200 dz=219,1mm; s=4mm; H=24mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 200 dz=219,1mm; Dz=340mm; Dw=225mm; g=21mm; Dp=295mm | 3 szt. 3 szt. 3 szt. | Nowa Trading Lu b równoważne |
| 4. | 1.4 | Zasuwa miekkouszczelniona kołnierzowa do ścieków PN 10, DN200, L=230mm | 3 szt. | Jafar lub równoważne |
| 5. | 1.5 | Rura DN 200 ze stali nierdzewnej dz=219,1mm; L=266mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 200 dz=219,1mm; s=4mm; H=24mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 200 dz=219,1mm; Dz=340mm; Dw=225mm; g=21mm; Dp=295mm | 3 szt. 6 szt. 6 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 6. | 1.6 | Łącznik amortyzacyjny PN 10 DN 200 z przeznaczeniem do ścieków sanitarnych L=205mm, H=340mm | 3 szt. | Danfoss ZKB SOCLA lub równoważne |
| 7. | 1.7 | Redukcja niesymetryczna stożkowa DN 200/150 ze stali nierdzewnej dz=219,1mm/168,3; L=152mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 200 dz=219,1mm; s=4mm; H=24mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 200 dz=219,1mm; Dz=340mm; Dw=225mm; g=21mm; Dp=295mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 150 dz=168,3mm; s=3mm; H=30mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 150 dz=168,3mm; Dz=285mm; Dw=173mm; g=19,5mm; Dp=240mm | 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 8. | 1.8 | Łącznik amortyzacyjny PN 10 DN 100 z przeznaczeniem do ścieków sanitarnych L=135mm, H=220mm | 3 szt. | Danfoss ZKB SOCLA lub równoważne |
| 9. | 1.9 | Rura DN 100 ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej dz=114,3mm; L=37mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 100 dz=114,3mm; s=2mm; H=13mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 100 dz=114,3mm; Dz=220mm; Dw=119mm; g=18,5mm; Dp=180mm | 3 szt. 3 szt. 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 10. | 1.10 | Redukcja niesymetryczna stożkowa DN 150/100 ze stali nierdzewnej dz=168,3mm/114,3; L=162mm | 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 11. | 1.11 | Kolano DN 150; R=229,00 ze stali nierdzewnej dz=168,3mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 150 dz=168,3mm; s=3mm; H=30mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 150 dz=168,3mm; Dz=285mm; Dw=173mm; g=19,5mm; Dp=240mm | 3 szt. 3 szt. 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 12. | 1.12 | Zawór kulowy zwrotny kołnierzowy PN 10, DN 150 L=400mm | 3 szt. | Jafar lub równoważne |
| 13. | 1.13 | Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa do ścieków PN 10, DN 150, L=210mm | 3 szt. | Jafar lub równoważne |
| 14. | 1.14 | Rura DN 150 ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej dz=168,3mm; L=134mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 150 dz=168,3mm; s=3mm; H=30mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 150 dz=168,3mm; Dz=285mm; Dw=173mm; g=19,5mm; Dp=240mm | 3 szt. 3 szt. 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 15. | 1.15 | Kolano DN 150, R=229 ze stali nierdzewnej dz=168,3mm | 4 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 16. | 1.16 | Rura DN 150 ze stali nierdzewnej dz=168,3mm; L=116mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 17. | 1.17 | Rura DN 150 ze stali nierdzewnej dz=168,3mm; L=591mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 18. | 1.18 | Redukcja symetryczna stożkowa DN 200/150 ze stali nierdzewnej dz=219,1mm/168,3; L=152mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 19. | 1.19 | Trójnik; L=356 ze stali nierdzewnej D1=200 dz=219,1mm D2=150 dz=168,3mm a=178, b=168, | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 20. | 1.20 | Rura DN 150 ze stali nierdzewnej dz=168,3mm; L=177mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 21. | 1.21 | Rura DN 200 ze stali nierdzewnej dz=219,1mm; L=594mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 22. | 1.22 | Redukcja niesymetryczna stożkowa DN 250/200 ze stali nierdzewnej dz=273,0mm/219,1; L=162mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 23. | 1.23 | Trójnik; L=432 ze stali nierdzewnej D1=250 dz=273,0mm D2=150 dz=168,3mm a=216, b=194 | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 24. | 1.24 | Rura DN 150 ze stali nierdzewnej dz=168,3mm; L=151mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 25. | 1.25 | Rura DN 250 ze stali nierdzewnej dz=273,0mm; L=1553mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 26. | 1.26 | Kolano DN 250; R=381,00 ze stali nierdzewnej dz=273,0mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 27. | 1.27 | Rura DN 250 ze stali nierdzewnej dz=273,0mm, L=970mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 250 dz=273,0mm; s=4mm; H=24mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 250 dz=273mm; Dz=395mm; Dw=279mm; g=23mm; Dp=350mm | 1 szt. 1 szt. 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 28. | 1.28 | Zasuwa miekkouszczelniona kołnierzowa do ścieków DN 250, L=250mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 29. | 1.29 | Rura DN 250 ze stali nierdzewnej dz=273,0mm, L=2251mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 250 dz=273,0mm; s=4mm; H=24mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 250 dz=273mm; Dz=395mm; Dw=279mm; g=23mm; Dp=350mm | 1 szt. 1 szt. 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |

## Instalacja ścieków deszczowych

| L.p | Ozn. na rys proj. | Nazwa elementu | Ilość szt. | Producent/ uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.1 | Pompa ścieków deszczowych Typ FA 30.93D z silnikiem FK34.1-6/50 | 3 szt. | Wilo EMU lub równoważne |
| 2. | 2.2 | Kolano DN 400 R=610,00 ze stali nierdzewnej dz=406,4mm. | 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 3. | 2.3 | Rura DN 400 ze stali nierdzewnej dz=406,40mm; L=902,00mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 400 dz=406,40mm; s=4mm; H=25mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 400 dz=406,40mm; Dz=565,0mm; Dw=411,00mm; g=32mm; Dp=515,0mm | 3 szt. 3 szt. 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 4. | 2.4 | Zasuwa miekkouszczelniona kołnierzowa do ścieków DN 400 PN 10, L=310 | 3 szt. | Jafar S.A. lub równoważne |
| 5. | 2.41 | Kolano DN 400 R=610,00 =20 ze stali nierdzewnej dz=406,40mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 400 dz=406,40mm; s=4mm; H=25mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 400 dz=406,40mm; Dz=565,0mm; Dw=411,00mm; g=32mm; Dp=515,0mm | 3szt. 3szt. 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 6. | 2.42 | Kolano DN 400 R=610,00 =20ze stali nierdzewnej dz=406,40mm | 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 7. | 2.5 | Rura DN 400 ze stali nierdzewnej dz=406,40mm; L=337mm | 3 szt | Nowa Trading lub równoważne |
| 8. | 2.6 | Redukcja niesymetryczna stożkowa DN 400/300 ze stali nierdzewnej dz=406,40mm/323,90; L=248,00mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 300 dz=323,90mm; s=4mm; H=25mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 300 dz=323,9mm; Dz=445mm; Dw=327,60mm; g=26mm; Dp=400mm | 3 szt. 3 szt. 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 9. | 2.7 | Łącznik amortyzacyjny PN 10, DN 300 z przeznaczeniem do ścieków deszczowych L=260mm, H=445mm | 6 szt. | Danfoss typ ZKB SOCLA lub równoważne |
| 10. | 2.81 | Redukcja niesymetryczna stożkowa DN 350/300 ze stali nierdzewnej dz=355,60mm/323,90; L=95,00mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 350 dz=355,60mm; s=4mm; H=25mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 350 dz=355,6mm; Dz=505mm; Dw=362mm; g=24mm; Dp=460mm | 3szt. 3szt. 3szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 11. | 2.82 | Rura DN 350 ze stali nierdzewnej dz=355,60mm; L=220mm | 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 12. | 2.9 | Kolano DN 350 R=533,00 ze stali nierdzewnej dz=355,6mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 350 dz=355,6mm; s=4mm; H=25mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 350 dz=355,6mm; Dz=505mm; Dw=362mm; g=24mm; Dp=460mm | 3 szt. 3 szt. 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 13. | 2.10 | Zawór zwrotny kulowy PN 10, DN 350 L=800mm | 3 szt. | Jafar S.A. lub równoważne |
| 14. | 2.11 | Zasuwa miekkouszczelniona kołnierzowa do ścieków PN 10, DN 350 L= 290mm | 3 szt. | Jafar S.A. lub równoważne |
| 15. | 2.12 | Rura DN 350 ze stali nierdzewnej dz=355,6mm; L=604mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 350 dz=355,6mm; s=4mm; H=25mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 350 dz=355,6mm; Dz=505mm; Dw=362mm; g=24mm; Dp=460mm | 1 szt. 1 szt. 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 16. | 2.13 | Kolano DN 350, R=533,00mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 17. | 2.14 | Rura DN 350 ze stali nierdzewnej dz=355,6mm; L=1078mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 18. | 2.15 | Redukcja niesymetryczna stożkowa DN 500/350 ze stali nierdzewnej dz=508,00mm/355,6; L=457mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 19. | 2.16 | Trójnik; L=762 ze stali nierdzewnej D1=500 dz=508,0mm D2=350 dz=355,6mm a=381,0; b=355,6 | 2 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 20. | 2.17 | Rura DN 500 ze stali nierdzewnej dz=508,00mm; L=1738mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 21. | 2.18 | Rura DN 500 ze stali nierdzewnej dz=508,00mm; L=4666mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 22. | 2.19 | Kolano 45 DN 500; ze stali nierdzewnej dz=508,0mm | 3 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 23. | 2.20 | Rura DN 500 ze stali nierdzewnej dz=508,00mm; L=811mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 24. | 2.21 | Rura DN 500 ze stali nierdzewnej dz=508,00mm; L=769mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 25. | 2.22 | Kolano 45 DN 500; ze stali nierdzewnej dz=508,0mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 500 dz=508mm; s=4mm; H=45mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 350 dz=508mm; Dz=670mm; Dw=515mm; g=30mm; Dp=620mm | 1 szt. 1 szt. 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 26. | 2.23 | Rura DN 500 ze stali nierdzewnej dz=508mm; L=952mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 500 dz=508mm; s=4mm; H=45mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 350 dz=508mm; Dz=670mm; Dw=515mm; g=30mm; Dp=620mm | 1 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 27. | 2.24 | Rura DN 350 ze stali nierdzewnej dz= 355,6mm; L=792mm oraz Kołnierz wywijany PN 10, DN 350 dz=355,6mm; s=4mm; H=25mm oraz Kołnierz aluminiowy PN 10, DN 350 dz=355,6mm; Dz=505mm; Dw=362mm; g=24mm; Dp=460mm | 2 szt. 2 szt. 2 szt. | Nowa Trading lub równoważne |
| 28. | 2.25 | Zasuwa miekkouszczelniona kołnierzowa do ścieków DN 500 PN 10, L=350 | 1szt. | Jafar S.A. lub równoważne |

## Oczyszczanie ścieków

| L.p | Ozn. na rys proj. | Nazwa elementu | Ilość szt. | Producent/ uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1 | Krata automatyczna ścieków deszczowych Typ RoK1 Q=1056 dm3/s, DN 500, L=3126 mm | 2 szt. | Huber lub równoważne |
| 2. | 4.1 | Krata automatyczna ścieków sanitarnych (wstępna) Typ RakeMAX 4300x952x40 Q=778 dm3/s, e=40 mm , B=952 mm | 1 szt. | Huber lub równoważne |
| 3. | 4.2 | Krata automatyczna pionowa ścieków sanitarnych Typ RoK4 Q=120 dm3/s, =500mm , L=5 m | 1 szt. | Huber lub równoważne |
| 4. | 4.3 | Kontener pojemnościowy | 2 szt. |  |
| 5. | 4.4 | Zastawka DN 300 Typ SDNR | 2 szt. | Tyco Waterworks Polska lub Huber lub równoważne |

## Elementy dodatkowe

| L.p | Ozn. na rys proj. | Nazwa elementu | Ilość szt. | Producent/ uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | Pompa odwadniająca Typ TM 32/8 V= 2 dm3/s, p=5,5m, n=2900 1/min | 1 szt. | Wilo lub równoważne |
|  | 5.2 | Rura z PE SDR 17 40 Kolano 90 z gwintem zewnętrznym 40 x 1 ¼” Kolano 90 SDR 17 40 Kolano 45 SDR 17 40 | mb 1 szt. 1 szt. 1 szt. | Wavin lub równoważne |