SPIS TREŚI

- DANE OGÓLNE.

1.   	Przedmiot opracowania.

- Inwestor.

- Użytkownik.

- Cel i zakres opracowania.

4.1	Cel opracowania,

4.2	Zakres projektu.

5.  	Podstawa opracowania.

II.	STAN ISTNIEJĄCY.

1.	Charakterystyka ogólna pompowni.

III.	STAN PROJEKTOWY.

1.	Instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna w pomieszczeniu krat.

  - Dane ogólne wentylowanego pomieszczenia,

1.2	Strumień objętości nawiewanego i wywiewanego powietrza,

  - Rozdział powietrza w pomieszczeniu krat,

    - Dobór nawiewników,

      - Nawiewniki realizujące nawiew górą,

1.3.1.2	Nawiewniki realizujące nawiew dołem,

    - Dobór wywiewników,

      - Wywiewniki realizujące wywiew górą,

      - Wywiewniki realizujące wywiew dołem,

1.4	Centrala wentylacyjna nawiewna,

1.5	Wentylator dachowy wywiewny,

2.	Instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna w pomieszczeniach hali pomp.

  - Dane ogólne wentylowanych pomieszczeń,

2.2.	Strumień objętości nawiewanego i wywiewanego powietrza,

2.3.	Rozdział powietrza w pomieszczeniu,

    - Dobór nawiewników,

2.4.	Centrala wentylacyjna nawiewna,

2.5	Wentylatory dachowe wywiewne,

    - WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. 	Przewody.

2. 	Urządzenia.

3. 	Wykonanie robót.

4.       Wytyczne branżowe.

4.1  Branża budowlana,

4.2  Branża elektryczna,

5.	Uwagi końcowe.

IV.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

    - Instalacja wentylacyjna nawiewna – pomieszczenie krat.

    - Instalacja wentylacyjna wywiewna – pomieszczenie krat.

    - Instalacja wentylacyjna nawiewna – hala pomp.

    - Instalacja wentylacyjna wywiewna – hala pomp.

OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE.

1.   	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacyjnej mechanicznej modernizowanej pompowni ścieków zlokalizowanej na osiedlu Syberka w Będzinie.

- Inwestor

Inwestorem projektowanego zamierzenia jest Gmina Będzin 42-500 Będzin,                      ul. 11 Listopada 20

- Użytkownik

Użytkownikiem pompowni Syberka jest w zakresie części dotyczącej. :

- ścieków deszczowych – Gmina Będzin,

- ścieków sanitarnych – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie.

- Cel i zakres opracowania

4.1.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach technologicznych modernizowanej pompowni zapewniającej utrzymanie czystości powietrza oraz temperaturę +5OC.

4.1. Zakres projektu

Projekt obejmuje swym zakresem:

- instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej w pomieszczeniu krat modernizowanej pompowni,

- instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu krat,

- instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej w pomieszczeniu hali pomp,

- instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu hali pomp.

5.  	Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację projektową opracowano w oparciu o :

- Umowę z dnia 27.11.2006r. zawartą pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z Użytkownikiem,

- projekt techniczny instalacji c.o. i wentylacji przepompowni ścieków oś. im P.P.R. Będzin Syberka opracowany przez Miastoprojekt -Katowice z dn. 09.1972r.

- Projekt konstrukcyjno-budowlany przepompowni ścieków oś. im P.P.R. Będzin Syberka opracowany przez Miastoprojekt -Katowice z dn. 09.1972r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z  dn. 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków  ( Dz.U. Z dn. 15.10.1993r.)

II.	STAN ISTNIEJĄCY.

1.	Charakterystyka ogólna pompowni.

Obiekt składa się z trzech brył:

  - pompowni,

  - zbiornika retencyjnego ,

  - stacji transformatorowej.

Bryły są powiązane ze sobą technologicznie, lecz oddzielone dylatacjami. Przepompownia parterowa, podpiwniczona w całości z dachem z odwodnieniem do wnętrza budynku.

Wnętrze rozdzielone jest na:

- właściwą przepompownię, rozmieszczoną na dwóch kondygnacjach połączonych schodami,

- pomieszczenie krat,

- zbiorniki czerpalne deszczowy i ściekowy

- pomieszczenia pomocniczego i pomieszczenia sanitarnego dla obsługi.

Zbiornik retencyjny deszczowy podziemny.

Stacja transformatorowa parterowa złożona z dwóch komór transformatorowych, rozdzielni niskiego napięcia i dwóch rozdzielni średniego napięcia.

Fundamenty żelbetowe wylewane: pod zbiornikiem retencyjnym i czerpalnym w formie płyty, pod przepompownią i stacją transformatorową ławy fundamentowe.

Mury podziemia przepompowni i zbiornika żelbetowe wylewane.

Ściany części nadziemnych z cegły pełnej.

Strop nad zbiornikiem czerpalnym żelbetowy płytowy.

Nad podziemiem przepompowni żelbetowy żebrowy.

Nad nadziemiem przepompowni i nad stacją transformatorową strop Akermana.

Konstrukcja dachu przepompowni i stacji transformatorowej wentylowana z płyt korytkowych prefabrykowanych opartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki.

W ścianach parteru występują słupy żelbetowe.

Ściany murowane grubości 38 i 25 cm. Ściany żelbetowe grubości 40 i 20 cm.

Schody wewnętrzne żelbetowe płytowe. Zewnętrzne posadowione na gruncie.

Wymiary rzutu budynku pompowni: 11,05x16,80m.

    - STAN PROJEKTOWY.

1.	Instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna w pomieszczeniu krat.

  - Dane ogólne wentylowanego pomieszczenia.

Pomieszczenie technologiczne modernizowanej pompowni wyposażone zostanie w następujące urządzenia wydane w części technologicznej inwestycji pn.: ”Zrzut ścieków z osiedla Syberka do kolektorów w ul. Małobądzkiej w Będzinie – modernizacja pompowni” :

- automatyczna krata ścieków deszczowych,

- automatyczna krata ścieków sanitarnych (wstępna),

- automatyczna krata  pionowa ścieków sanitarnych.

Powierzchnia pomieszczenia krat

A=16 x 3,35 = 53,6 m2

Kubatura pomieszczenia krat

V=53,6 x 4,5 = 241,2 m3

1.2	Strumień objętości nawiewanego i wywiewanego powietrza.

Strumień objętości powietrza nawiewanego wynikający z obliczeń:

VN=1206 m3/h            przyjęto VN=1210 m3/h

Przyjęto strumień objętości powietrza wywiewanego równy strumieniowi nawiewanemu

Vw=1210 m3/h

  - Rozdział powietrza w pomieszczeniu krat.

Zaprojektowano instalację wentylacyjną mechaniczną nawiewną realizującą następujący rozdział powietrza w pomieszczeniu:

- Strumień objętości powietrza nawiewanego górą ma stanowić 70% całkowitej ilości nawiewu:

Vng= 0,7 x VN = 0,7 x 1210 = 847 m3/h   przyjęto 848  m3/h

- Strumień objętości powietrza nawiewanego dołem ma stanowić 30 % całkowite ilości nawiewu:

Vng= 0,3 x VN = 0,3 x 1210 = 363 m3/h   przyjęto 364  m3/h

Zaprojektowano instalację wentylacyjną mechaniczną wywiewną realizującą następujący rozdział powietrza w pomieszczeniu:

- Strumień objętości powietrza wywiewanego górą stanowi 30% całkowitej ilości wywiewu

Vng= 0,3 x VN = 0,3 x 1210 = 363 m3/h   przyjęto 362  m3/h

- Strumień objętości powietrza wywiewanego dołem ma stanowić 70 % całkowitej ilości wywiewu

Vnd= 0,7 x VN = 0,7 x 1210 = 847 m3/h   przyjęto 848 m3/h

Powyższy sposób rozdziału powietrza ma na celu zapewnienie przepływu powietrza wentylacyjnego, wypierającego i rozcieńczającego wydzielające się zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów technologicznych.

W celu realizacji projektowanego rozdziału powietrza nawiewanego dobrano nawiewniki i wywiewniki.

    - Dobór nawiewników

      - Nawiewniki realizujące nawiew górą

Cechy dobranych nawiewników:

- wirowy wylot powietrza zapewnia wysoką indukcję powietrza wewnętrznego i przez to szybkie obniżenie prędkości strumienia powietrza,

- doprowadzenie powietrza następuje przez skrzynkę przyłączną z króćcem od góry,

- zapewnienie możliwości zmiany kierunku wypływu powietrza poprzez przestawianie ręczne kierownice powietrza,

- łatwa regulacja przepływu powietrza – skrzynka przyłączna wyposażona w przepustnicę               z cięgnem do nastawiania żądanego przepływu

Rys1. Kierunki wypływu strumienia powietrza w zależności od ustawienia kierownic

Dane techniczne dobranych nawiewników :

Strumień objętości powietrza nawiewanego przez jeden nawiewnik

VN1 = 424 m3/h

typ NDW-V skrzynka rozprężna z przyłączeniem pionowym

wielkość: 500x24

ilość: 2 szt

A – odległość między dwoma nawiewnikami, A =  3,19m

X – odległość od środka nawiewnika do ściany

X1 = 1,1m            X2 = 2,3m

HL – odległość od stropu do strefy przebywania ludzi,  HL=1,7m

L – odległość pozioma i pionowa

L1 = 1,1+1,7 = 2,8m       L2 = 2,3+1,7 = 4,0m

VH1 – średnia w czasie prędkość przepływu pomiędzy dwoma nawiewnikami w odległości H1 od stropu

VH1 = 0,12 m/s

Moc akustyczna

LWA – poziom mocy akustycznej w  skali A,

LWA = 35,5 dB (A)

Strata ciśnienia

∆pt – całkowita strata ciśnienia

∆pt = 28 Pa

VL – średnia w czasie prędkość przepływu wzdłuż ściany

VL = 0,17 m/s

1.3.1.2	Nawiewniki realizujące nawiew dołem

Cechy nawiewnika:

- przystosowany do montażu przy ścianie – kształt 180O (dostarczany z uchwytami umożliwiającymi montaż do ściany),

- zaopatrzony w  przepustnice regulacyjne,

- pokrywa, podstawa, króciec przyłączeniowy oraz płyta perforowana wykonane z blachy stalowej    ocynkowanej. Kierownica powietrza wykonana z tworzywa

Dane techniczne dobranych nawiewników :

Strumień objętości powietrza nawiewany przez jeden nawiewnik

VN1 = 182 m3/s

typ: QLV-180-O-M/200x800/WO

ilość: 2 szt

Rys2. Wymiary nawiewnika typ QLV-180

Wymiary:

| Średnica przyłącza | D | 198mm |
| --- | --- | --- |
| Wysokość | H | 800mm |
| Szerokość | A3 | 280mm |
|  | A2 | 275mm |

Zasilanie nawiewników górnych i dolnych odbywać się będzie z ciągu przewodów wentylacyjnych prowadzonych wzdłuż ściany pomieszczenia krat, hali pomp oraz środkiem sufitu pomieszczenia krat. Nawiewane powietrze do pomieszczenia krat jest w 100% powietrzem świeżym zasysanym poprzez czerpnię ścienną znajdującą się nad zewnętrznymi drzwiami wejścia do pomieszczenia.

    - Dobór wywiewników

      - Wywiewniki realizujące wywiew górą

Dane techniczne dobranych wywiewników :

Strumień objętości powietrza wywiewanego przez wywiewnik

VWg = 362 m3/h

typ VDW-H skrzynka rozprężna z przyłączeniem poziomym

wielkość: 500 x 24

ilość: 1 szt

X – odległość od środka wywiewnika do ściany

X1 = 2,5m            X2 = 1,1m           X3 = 1,85m

HL – odległość od stropu do strefy przebywania ludzi,  HL=1,7m

L – odległość pozioma i pionowa

L1 = 1,7+2,5 = 4,2m       L2 = 2,8m           L3 = 3,55m

VL – średnia w czasie prędkość przepływu wzdłuż ściany

VL1 = 0,15 m/s       VL2 = 0,20 m/s

Moc akustyczna

LWA – poziom mocy akustycznej w  skali A,

LWA = 20 dB (A)

Strata ciśnienia

∆pt – całkowita strata ciśnienia

∆pt = 6 Pa

      - Wywiewniki realizujące wywiew dołem

Dane techniczne dobranych wywiewników :

Strumień objętości powietrza wywiewanego przez jeden wywiewnik

VWd  = 424 m3/h

Dobrano 2 szt kratek wentylacyjnych

Wielkość 425 x 225

Geometryczna powierzchnia wypływu Ageo = 0,036 m2

stąd

Veff – efektywna prędkość napływu

Veff = 3,2 m/s

Materiał

Kratka czołowa oraz elementy wewnętrzne wykonane z profili z twardego PCV, odporne na korozję, wytrzymujące temperaturę do 500OC

1.4	Centrala wentylacyjna nawiewna

Dobrano centralę wentylacyjną nawiewną podwieszaną, posiadającą zdejmowaną płytę osłonową dolną, ułatwiającą dostęp do poszczególnych urządzeń. Obudowa zewnętrzna centrali ma zostać wykonana ze stali kwasoodpornej.

Ze względu na powstające w pomieszczeniu krat zanieczyszczenia gazowe o działaniu niszczącym przewidziano umieszczenie centrali wentylacyjnej w przyległym pomieszczeniu tj. hali pomp I (parter)

Dla ochrony urządzeń centrali przed zanieczyszczonym powietrzem na magistralnym przewodzie zamontowana ma zostać przepustnica samoczynnie zamykająca się w przypadku wyłączenia wentylatora.

Powietrze nawiewane (100% powietrza świeżego) zostanie poddane obróbce w centrali wentylacyjnej nawiewnej, składającej się z następujących sekcji:

- Sekcja filtra kasetonowego:

Filtr kasetonowy klasa filtracji G4. Obudowa filtra z blachy stalowej ocynkowanej.

Tkanina filtracyjna fałdowana, zabezpieczona siatką.

- Sekcja nagrzewnicy elektrycznej:

Obliczenie wymaganej mocy elektrycznej nagrzewnicy QN

QN = (1210/3600) x 1,2 x 25 = 10,08 kW

stąd dobrano moc zainstalowana: QNi = 12kW

Nagrzewnica elektryczna posiadać będzie grzałki elektryczne wykonane z elementów ceramicznych. Wewnętrzne połączenia elektryczne wykonane zostaną fabrycznie. Nagrzewnica posiadać będzie zabezpieczenia temperaturowe (tj. termostat oraz ograniczniki zabezpieczające.

- Sekcja wentylatorowa:

Zespół wentylatorowy składać się będzie z wentylatora, silnika elektrycznego, przekładni

pasowej, elementów mocujących i amortyzatorów.

Dane techniczne dobranej centrali wentylacyjnej zestawiono w tabeli:

|  | Typ centrali | Wielkość | Izolacja | Obsługa | Wydatek [m3/h] | Spręż. dysp. [Pa] | Opory wewn. [Pa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nawiew | SPD | 1 | 30 | Prawne | 1210 | 240 | 85 |

| Nawiew SD Filtr kasetowy G4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasa | G4 |  |
| Opory przepływu powietrza | 85 | Pa |
| Prędkość przepływu powietrza | 1,5 | m/s |
| Zestaw filtrów | FD-630x330x100-G4/1szt |  |
| Nawiew SE Nagrzewnica elektryczna |  |  |
| Wydatek powietrza | 1210 | m3/h |
| Wilgotność powietrza | 100 | % |
| Opory przepływu powietrza | 0 | Pa |
| Wilgotność powietrza | 12 | % |
| Moc zainstalowana | 12 | kW |
| Temp. powietrza na wlocie | -20 | o C |
| Wymagana temp. wyjściowa | 5 | o C |
| Prędkość przepływu powietrza | 1,8 | m/s |
| Moc teoretyczna | 11 | kW |
| Nawiew SWH Sekcja wentylatorowa |  |  |
| Wydatek powietrza | 1210 | m3/h |
| Rodzaj silnika | 1 bieg/wsp.mocy=1,2/2 |  |
| Opory przepływu powietrza | 0 | Pa |
| Sprawność wentylatora | 52 | % |
| Prędkość obrotowa wentylatora | 1967 | obr/min |
| Moc znamionowa silnika | 0,37 | kW |
| Prędkość obrotowa silnika | 2800 | obr/min |
| Spręż dyspozycyjny | 240 | Pa |
| Typ wentylatora | TZR B1-0160 |  |
| Prędkość przepływu powietrza | 8,4 | m/s |
| Moc akustyczna wentylatora | 73 | dB |
| Pobór mocy | 0,24 | kW |
| Typ silnika | Sg 71-2A |  |
| Natężenie/napięcie prądu | 1/400 | A;V |

Rozkład poziomu mocy akustycznej w poszczególnych pasmach

|  | dB |  |  |  |  |  |  |  | dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | suma |
| Ssanie nawiewu | 35,8 | 47,9 | 55,4 | 59,8 | 64 | 64,2 | 59 | 52,9 | 68,7 |
| Tłoczenie nawiewu | 42,8 | 48,9 | 55,4 | 58,8 | 62 | 62,2 | 60 | 52,9 | 67,5 |
| Otoczenie nawiewu | 26,8 | 35,9 | 38,4 | 39,8 | 40 | 40,2 | 37 | 13,9 | 46,7 |

Wymiary centrali

| Szerokość[mm] | Wysokość[mm] | Długość[mm] | Masa[kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 740 | 395 | 1500 | 118 |

1.5	Wentylator dachowy wywiewny

Powietrze odciągane poprzez wywiewniki rozmieszczone w dolnej (2szt) i górnej (1szt.) części wysokości hali transportowane zostanie przewodami wentylacyjnymi prowadzonymi pionowo wzdłuż ściany pomieszczenia krat.

Wywiew realizowany będzie poprzez wentylator wyciągowy, który ma zostać zabudowany na dachu pompowni nad pomieszczeniem krat. Zaplanowano umieszczenie wentylatora w miejscu, w których był on zabudowany zgodnie z projektem Miastoprojekt-Katowice wykorzystując istniejący podest na dachu.

Przejście przewodu przez strop oraz wykorzystanie podestu na dachu będzie wymagało wykonania prac budowlanych i remontowych.

Dane techniczne wentylatora wywiewnego:

Dobrano wentylator dachowy w wykonaniu EEx e, z czujnikiem rezystorowym.

| Typ wentylatora | 61501.46XK |
| --- | --- |
| Przepływ powietrza | VW = 1210 m3/h |
| Moc nominalna silnika | NS = 120 W |
| Prąd nominalny silnika | I = 0,25 A |
| Napięcie robocze | 3 x 400 V |

2.	Instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna w pomieszczeniach hali pomp

  - Dane ogólne wentylowanych pomieszczeń

Pomieszczenie technologiczne modernizowanej pompowni – hala pomp II (piwnica) wyposażona zostanie w następujące urządzenia wydane w części technologicznej inwestycji pn.: ”Zrzut ścieków z osiedla Syberka do kolektorów w ul. Małobądzkiej w Będzinie – modernizacja pompowni” :

- pompy ścieków sanitarnych   3 szt

- pompy ścieków deszczowych   3 szt

Powierzchnia pomieszczeń:

Piwnica AP = 104 m2

Parter Aa = 85,58  m2

Kubatura pomieszczeń

Piwnica VP = 104 x 4,35 = 452,4 m3

Parter Va = 85,58 x 3,95 = 338,0 m3

Całkowita kubatura wentylowanej powierzchni V = 790,4 m3

2.2.	Strumień objętości nawiewanego i wywiewanego powietrza

Strumień objętości powietrza nawiewanego wynikający z obliczeń

VN = 1728 m3/h

Przyjęto strumień objętości powietrza wywiewanego równy strumieniowi nawiewanemu

Vw=1728 m3/h

2.3.	Rozdział powietrza w pomieszczeniu

Rozdział powietrza w pomieszczeniu ma zostać zrealizowany poprzez nawiew obliczonego strumienia objętości powietrza za pomocą dobranych nawiewników wirowych rozmieszczonych                w pomieszczeniu hali pomp II (piwnica).

    - Dobór nawiewników

Dane techniczne dobranych nawiewników:

Strumień objętości powietrza nawiewanego przez jeden nawiewnik

VN1 = 288 m3/h

typ VDW-V skrzynka rozprężna z przyłączeniem pionowym

wielkość: 500 x 24

ilość: 6 szt

A – odległość między dwoma nawiewnikami

A1 = 2,28m            A2 = 2,1m

X – odległość od środka nawiewnika do ściany

X = 3,25m

HL – odległość od stropu do strefy przebywania ludzi,  HL=1,7m

L – odległość pozioma i pionowa

L1 = 4,95 m

VH1 – średnia w czasie prędkość przepływu pomiędzy dwoma nawiewnikami w odległości

H1 od stropu,

VH1  =0,09  m/s

VL – średnia w czasie prędkość przepływu wzdłuż ściany

VL = 0,14 m/s

Moc akustyczna

LWA – poziom mocy akustycznej w  skali A,

LWA = 25 dB (A)

Strata ciśnienia

∆pt – całkowita strata ciśnienia

∆pt = 12 Pa

Zasilanie nawiewników wirowych odbywać się będzie z ciągu przewodów wentylacyjnych prowadzonych wzdłuż ściany oraz środka sufitu hali pomp II. Przewody wentylacyjne montowane zostaną pod podciągami konstrukcyjnymi hali pomp II. Na przewodzie wentylacyjnych w celu zmniejszenia hałasu przewidziano umieszczenie kanałowego tłumika szumów (za centralą wentylacyjną, na prostym odcinku przewodu, po wyrównaniu strugi powietrza)

Powietrze nawiewane do pomieszczenia hali pomp II (piwnica) przemieszczać się będzie przez klatkę schodową ku górze do pomieszczenia hali pomp I (parter). Założony ruch powietrza, wymuszony będzie również poprzez zamontowane wentylatory wywiewne zabudowane na dachu pomieszczenia hali pomp I.

Nawiewane powietrze zewnętrzne będzie w 100% powietrzem świeżym zasysanym z czerpni zewnętrznej.

W realizowanym projekcie założono wykorzystanie istniejącej czerpni zewnętrznej i kanału murowanego z cegły o przekroju 500 x 500.

Czerpnia i kanał wymagać będzie prac budowlanych i remontowych.

2.4.	Centrala wentylacyjna nawiewna.

Dobrano centralę wentylacyjną nawiewną podwieszaną, posiadającą zdejmowaną płytę osłonową dolną, ułatwiającą dostęp do poszczególnych urządzeń. Obudowa zewnętrzna centrali ma zostać wykonana ze stali kwasoodpornej.

Powietrze nawiewane (100% powietrza świeżego) podane zostanie obróbce w centrali składającej się z następujących sekcji:

- Sekcja filtra kasetonowego

Filtr kasetonowy klasa filtracji G4. Obudowa filtra z blachy stalowej ocynkowanej.

Tkanina filtracyjna fałdowana, zabezpieczona siatką.

- Sekcja nagrzewnicy elektrycznej

Obliczenie wymaganej mocy elektrycznej nagrzewnicy QN

QN = (1728/3600) x 1,2 x 25 = 14,4 kW

stąd dobrano moc zainstalowana: QNi = 15kW

Nagrzewnica elektryczna posiadać będzie grzałki elektryczne wykonane ze stali nierdzewnej lub elementów ceramicznych. Wewnętrzne połączenia elektryczne wykonane zostaną fabrycznie. Nagrzewnica posiadać będzie zabezpieczenia temperaturowe tj. termostat oraz ograniczniki zabezpieczające.

- Sekcja wentylatorowa

Zespół wentylatorowy składać się będzie z wentylatora, silnika elektrycznego, przekładni

pasowej, elementów mocujących i amortyzatorów.

Dane techniczne dobranej centrali wentylacyjnej zestawiono w tabeli:

|  | Typ centrali | Wielkość | Izolacja | Obsługa | Wydatek [m3/h] | Spręż. dysp. [Pa] | Opory wewn. [Pa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nawiew | SPD | 1 | 30 | Prawne | 1728 | 200 | 108 |

| Nawiew SD Filtr kasetowy G4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasa | G4 |  |
| Opory przepływu powietrza | 108 | Pa |
| Prędkość przepływu powietrza | 2,1 | m/s |
| Zestaw filtrów | FD-630x330x100-G4/1szt |  |
| Nawiew SE Nagrzewnica elektryczna |  |  |
| Wydatek powietrza | 1728 | m3/h |
| Wilgotność powietrza | 100 | % |
| Opory przepływu powietrza | 0 | Pa |
| Wilgotność powietrza | 12 | % |
| Moc zainstalowana | 15 | kW |
| Temp. powietrza na wlocie | -20 | o C |
| Wymagana temp. wyjściowa | 5 | o C |
| Prędkość przepływu powietrza | 2,5 | m/s |
| Moc teoretyczna | 15 | kW |
| Nawiew SWH Sekcja wentylatorowa |  |  |
| Wydatek powietrza | 1728 | m3/h |
| Rodzaj silnika | 1 bieg/wsp.mocy=1,2/0 |  |
| Rozpraszacz |  |  |
| Opory przepływu powietrza | 0 | Pa |
| Sprawność wentylatora | 48 | % |
| Prędkość obrotowa wentylatora | 2059 | obr/min |
| Moc znamionowa silnika | 0,55 | kW |
| Prędkość obrotowa silnika | 2820 | obr/min |
| Spręż dyspozycyjny | 200 | Pa |
| Typ wentylatora | TZR B1-0160 |  |
| Prędkość przepływu powietrza | 12 | m/s |
| Moc akustyczna wentylatora | 76 | dB |
| Pobór mocy | 0,39 | kW |
| Typ silnika | Sg 71-2B |  |
| Natężenie/napięcie prądu | 1,35/400 | A;V |

Rozkład poziomu mocy akustycznej w poszczególnych pasmach

|  | dB |  |  |  |  |  |  |  | dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | suma |
| Ssanie nawiewu | 38,3 | 50,9 | 58,4 | 62,8 | 67 | 67,2 | 62 | 55,9 |  |
| Tłoczenie nawiewu | 45,8 | 51,9 | 58,4 | 61,8 | 65 | 65,2 | 63 | 55,9 |  |
| Otoczenie nawiewu | 29,8 | 38,9 | 41,4 | 42,8 | 43 | 43,2 | 40 | 16,9 |  |

Wymiary

| Szerokość[mm] | Wysokość[mm] | Długość[mm] | Masa[kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 740 | 395 | 1500 | 122 |

2.5	Wentylator dachowy wywiewny

Wywiew powietrza z hali pomp II (piwnica) i hali pomp I (parter) realizowany będzie poprzez wentylatory wywiewne (2szt.) umieszczone na dachu hali pomp I. Zaplanowano umieszczenie wentylatorów w miejscach, w których były zabudowane zgodnie z projektem Miastoprojekt-Katowice wykorzystując istniejące podesty na dachu oraz przejścia przez strop.

Przejście przewodów przez strop oraz podesty na dachu będą wymagały prac budowlanych              i remontowych.

Dobrano 2 wentylatory wywiewne, które mają zostać zamontowane na dachu pomieszczenia hali pomp I wg rys. Nr 07  projektu.

| Typ wentylatora | 615.01/61T |
| --- | --- |
| Przepływ powietrza | VW = 864m3/h |
| Moc nominalna silnika | NS = 80 W |
| Prąd nominalny silnika | I = 0,39 A |

- WARUNKI WYKONAWSTWA

  - Przewody

Przewody wentylacyjne typ B/1 wykonane z blachy ocynkowanej.

Łączenie kanałów typ B/1 przy użyciu nypli.

Zamontowanie przewodów do ścian i stropów należy wykonać zgodnie z BN/8865-25

Kanały przechodzące przez ściany i stropy powinny być obłożone podkładkami amortyzującymi z płyty pilśniowej na grubości przewodu.

Między kanał a konstrukcję podtrzymującą należy dawać podkładki amortyzacyjne o grubości min. 5 mm.

Skrzynka rozprężna nawiewników ma zostać zawieszona za pomocą wieszaków zgodnie z instrukcją producenta.

2. Urządzenia

Wszystkie  urządzenia  należy  zabudować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  w  miejscach  pokazanych  na  rysunkach  rzutów  i  przekrojów.

Przed  przystąpieniem  do  rozruchu  instalacji  wentylacyjnej  należy  dokonać  dokładnego   przeglądu  zamontowanych  urządzeń,  sprawdzić  działanie  nawiewników,  wywiewników,  wentylatorów,  przepustnic  itd.

Próbny  ruch  urządzeń  winien  trwać  24h,  w  czasie  którego  sprawdza  się  prawidłowość  pracy  całej  instalacji  a  także  ustawienie  nawiewników  i  wywiewników.  Ich  odpowiednie  ustawienie  jest  elementem  regulacji  instalacji  wentylacyjnej.

Montaż  i  rozruch  central  wentylacyjnych  WBV  CLIMA  winien  dokonać  autoryzowany  serwis  WBV  CLIMA.

3. Wykonanie robót

Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  PN  i  BN  oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,

oraz  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,

Tom  II  -  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Rozdział 13  -  „ Instalacje  wentylacji  i  kli-matyzacji”.

  - Wytyczne branżowe

4.1  Branża budowlana

W projekcie uwzględnić szczelną obudowę kanałów wentylacyjnych.

Przewiduje się wykonywanie niezbędnych prac związanych z :

- przejściem przewodów przez przegrody budowlane wg rys. projektu,

- podwieszeniem central wentylacyjnych i ich wypoziomowanie zgodnie z instrukcją producenta,

- remontem czerpni zewnętrznej, kanału murowanego,

- posadowieniem wentylatorów dachowych (3 szt)

- wykonaniem otworów w dachu (lub wykorzystanie wyremontowanych istniejących) w celu   umocowania przewodów wywiewnych doprowadzających powietrze do wentylatorów dachowych

- wykonanie otworu oraz umocowanie czerpni ściennej o wymiarach BxH=400x345  wg rys. Nr 04 projektu.

4.2  Branża elektryczna

Należy wykonać instalację dostarczającą energię elektryczną zasilającą następujące urządzenia:

- centrala wentylacyjna podwieszana umiejscowiona w hali pomp I

- 	nagrzewnica elektryczna QN1 = 12 kW

- 	sekcja wentylatorowa:

moc znamionowa silnika NS = 0,37 kW

natężenie/napięcie prądu   1/400  A/V

- centrala wentylacyjna podwieszana umiejscowiona w hali pomp II

- 	nagrzewnica elektryczna QN2 = 15 kW

- 	sekcja wentylatorowa:

moc znamionowa silnika NS = 0,55 kW

natężenie/napięcie prądu   1,35/400  A/V

UWAGI:

Nagrzewnica elektryczna

Podłączenie przewodów elektrycznych do listwy zaciskowej nagrzewnic w obydwu centralach wentylacyjnych należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym DTR. Nie wolno podłączać nagrzewnic w taki sposób, aby mogły pracować bez włączonego wentylatora.

Zespół wentylatorowy

Instalację zasilającą należy wyposażyć w wyłącznik bezpieczeństwa. Wyłącznik ten odcina napięcie na czas obsługi i napraw niezależnie od szafy sterowniczej.

W celu zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem i zwarciem należy stosować samoczynne wyłączniki termiczne, które spowodują odłączenie silnika w czasie przeciążenia lub zwarcia.

- wentylator dachowy w pomieszczeniu krat (wykonanie EEx e)

- 	moc nominalna silnika NS = 120 W

- 	prąd nominalny silnika  I = 0,25 A

- wentylatory dachowe w pomieszczeniu hali krat I

- 	moc nominalna silnika NS = 80 W

- 	prąd nominalny silnika  I = 0,39 A

  - Uwagi końcowe

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe.

IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

    - Instalacja wentylacyjna nawiewna – pomieszczenie krat

| L.p. | Oznaczenie na rysunku | Nazwa elementu | Ilość | Producent/Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna nr 1 | Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana typ SPS (30) V=1210m3/h; QN= 12kW; n=2800obr/min; Ns=0,37 kW | 1szt | VBW Clima Engineering (wg. karty doboru producenta lub równorzędne |
| 2 | Na k1 | Nawiewnik wirowy z skrzynką rozprężną typ VDW-Q-Z-V-ML/500x24 | 2szt | TROX Technik lub równoważne |
| 3 | Na k2 | Nawiewnik wyporowy dla laminarnego przepływu powietrza typu QLV-180-O-M | 2szt | TROX Technik lub równoważne |
| 4 | Czś | Czerpnia zewnętrzna z przepustnicą wielopłaszczyznową BxH=400x345mm | 1szt | TROX Technik lub równoważne |
| 5 | NK1 | Przewód wentylacyjny prostokątny 400x345, L=600mm | 1szt | ogólne |
| 6 | NK2 | Zwężka prostokątna symetryczna 400x345 / 315x315, L=259mm | 1szt | ogólne |
| 7 | NK3 | Przewód wentylacyjny prostokątny 315x315, L=1180mm | 2szt | Element typowy ogólne |
| 8 | NK4 | Łuk prostokątny symetryczny 315x315, α=90o, R=100, wydłużenie 50mm | 2szt | Element typowy ogólne |
| 9 | NK5 | Przewód wentylacyjny prostokątny315x315, L=650mm | 2szt | Element typowy ogólne |
| 10 | NK6 | Łuk prostokątny symetryczny 315x315, α=90o, R=100, wydłużenie 50mm | 2szt | Element typowy ogólne |
| 11 | NK7 | Przewód wentylacyjny prostokątny 315x315, L=454mm | 2szt | Element typowy ogólne |
| 12 | NK8 | Zwężka prostokątna symetryczna 315x315 / 630x315, L=373mm, α=30o | 2szt | Element typowy ogólne |
| 13 | NK9 | Złączka przejściowa kołowo-kwadratowa 315x315 / 315, L=472,5 | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 14 | NK10 | Przepustnica samoczynna (samoczynna klapa do zabudowy w przewodzie rurowym) D=312,5 L=140, S=1,25 | 1szt | Helios lub równoważne |
| 15 | NK11 | Kolano d=315mm, α=90o,R=d wydłużenie: E=255mm, F=50mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 16 | NK12 | Trójnik przelotowy d=315mm, L=2xd=630mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 17 | NK13 | Redukcja kątowa α=30o d1=315mm, d2=200mm, LC=324,65mm, L=99,65mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 18 | NK14 | Redukcja kątowa α=15o, d1=315mm, d2=250mm, LC=346,36mm, L=121,36mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 19 | NK15 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=427mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 20 | NK16 | Trójnik przelotowy d=250mm, L=500mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 21 | NK17 | Redukcja kątowa d1=250mm, d2=200mm, LC=318,35mm, L=93,35mm | 3szt | KOSS lub równoważne |
| 22 | NK18 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=107mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 23 | NK19 | Kolano d=200mm, α=90o , R=d | 3szt | KOSS lub równoważne |
| 24 | NK20 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=2000mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 25 | NK21 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=966mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 26 | NK22 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=827mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 27 | NK23 | Kolano d=250mm, α=45o , R=d | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 28 | NK24 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=1785mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 29 | NK25 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=425mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 30 | NK26 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=1783mm | 1szt | KOSS lub równoważne |

2. Instalacja wentylacyjna wywiewna – pomieszczenie krat

| L.p. | Oznaczenie na rysunku | Nazwa elementu | Ilość | Producent/Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator dachowy wywiewny nr 1 | Wentylator dachowy VW=1210 m3/h, NS=120W (w komplecie z podstawą dachową) | 1szt | GEA Klimatyzacja Sp.z o.o. |
| 2 | Wy1 | Kratka wentylacyjna LxH=425x225mm | 2szt | TROX Technik lub równoważne |
| 3 | Wy2 | Wywiewnik typ VDW-Q-A-H-M-L / 500x24 | 1szt | TROX Technik lub równoważne |
| 4 | W1 | Łuk prostokątny symetryczny 425x225, α=90o , R=150mm, wydłużenie E=50mm, F=50mm | 2szt | ogólne |
| 5 | W2 | Zwężka prostokątna symetryczna 425x225 / 200x200; L=295mm, α=30o | 2szt | ogólne |
| 6 | W3 | Złączka przejściowa kołowo-kwadratowa 200x200 / 200; L=300mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 7 | W4 | Kolano d=200mm, α=90o , R=d | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 8 | W5 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=224mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 9 | W6 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=1721mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 10 | W7 | Trójnik przelotowy d=200mm, L=400mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 11 | W8 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=771mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 12 | W9 | Redukcja kątowa α=15o, d1=200mm, d2=250mm, LC=318,35mm, L=93,35mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 13 | W10 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=531mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 14 | W11 | Trójnik przelotowy okrągły d=250, L=500mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 15. | W12 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=769mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 16 | W13 | Kolano d=200mm, α=90o , R=d wydłużenie E=50mm, F=119mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 17 | W14 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=425mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 18 | W15 | Kolano d=250mm, α=90o , R=d wydłużenie E=50mm, F=119mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 19 | W16 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=950mm | 1szt | KOSS lub równoważne |

3. Instalacja wentylacyjna nawiewna – hala pomp

| L.p. | Oznaczenie na rysunku | Nazwa elementu | Ilość | Producent/Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna nr2 | Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana typ SPS-1 (30) V=1728m3/h; QN= 15kW; n=2820obr/min; Ns=0,55 kW | 1szt | VBW Clima Engineering (wg. karty doboru producenta) |
| 2 | Nap | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną typ VDW-Q-Z-V-M-L / 500x24 | 6szt | TROX Technik |
| 3 | Np1 | Łuk prostokątny symetryczny 500x315, α=90o , R=100mm wydłużenie E=50mm, F=50mm | 2 | Element typowy ogólne |
| 4 | Np2 | Zwężka prostokątna symetryczna 500x315 / 315x315, L=343mm, α=15o | 1szt | Element typowy ogólne |
| 5 | Np3 | Zwężka prostokątna symetryczna 630x315 / 315x315, L=373mm, α=35o | 1szt | Element typowy ogólne |
| 6 | Np4 | Złączka przejściowa kołowo-kwadratowa 315x315 / 315, L=472mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 7 | Np5 | Kolano d=315mm, α=90o , R=d wydłużenie E=50mm, F=50mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 8 | Np6 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=315mm, L=200mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 9 | Np7 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=315mm, L=500mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 10 | Np8 | Tłumik szumów L=1000mm | 1szt | TROX Technik lub równoważne |
| 11 | Np9 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=315mm, L=745mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 12 | Np10 | Kolano d=315mm, α=90o , R=d wydłużenie E=50mm, F=220mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 13 | Np11 | Trójnik przelotowy okrągły d=315mm, L=630mm | 3szt | KOSS lub równoważne |
| 14 | Np12 | Redukcja kątowa α=30o, d1=315mm, d2=200mm, LC=324,65mm, L=99,65mm | 3szt | KOSS lub równoważne |
| 15 | Np13 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=315mm, L=1650mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 16 | Np14 | Redukcja kątowa α=30o, d1=315mm, d2=250mm, LC=346,36mm, L=121,36mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 17 | Np15 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=1369mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 18 | Np16 | Trójnik równoprzelotowy d=250mm, L=500mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 19 | Np17 | Redukcja kątowa α=30o, d1=250mm, d2=200mm, LC=268,33mm, L=43,33mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 20 | Np18 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=121mm | 2szt | KOSS lub równoważne |
| 21 | Np19 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=1775mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 22 | Np20 | Redukcja kątowa α=15o, d1=250mm, d2=200mm, LC=318,35mm, L=93,35mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 23 | Np21 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=200mm, L=1287mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 24 | Np22 | Kolano d=200mm, α=90o , R=d | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 25 | Np23 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=1775mm | 1szt | KOSS lub równoważne |

4. Instalacja wentylacyjna wywiewna – hala pomp

| L.p | Oznaczenie na rysunku | Nazwa elementu | Ilość | Producent/Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator dachowy wywiewny nr 2.1 | Wentylator dachowy V=864m3/h , Ns=80W (w komplecie z podstawą dachową) | 1szt | GEA Klimatyzacja Sp. z o.o lub równoważne |
| 2 | Wentylator dachowy wywiewny nr 2.1 | Wentylator dachowy V=864m3/h , Ns=80W (w komplecie z podstawą dachową) | 1szt | GEA Klimatyzacja Sp. z o.o lub równoważne |
| 3 | W17 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=680mm | 1szt | KOSS lub równoważne |
| 4 | W18 | Przewód wentylacyjny okrągły „SPIRO” d=250mm, L=750mm | 1szt | KOSS lub równoważne |